## Selector
| Litres per Second |  |  |  |  | Litres per Hour
| Flowrate |  | l/s |  |  | Flowrate |  | l/hr |  | 0
Size | Fig No 4001 | Fig No 4006 | % Setting % | Minimum DP required Kpa | Size | Fig No 4001 | Fig No 4006 | % Setting % | Minimum DP required Kpa
DN15 | 4001-21 | 4006-11 | #N/A | #N/A | DN15 | 4001-21 | 4006-11 | #N/A | #N/A
DN20 | 4001-22 | 4006-12 | #N/A | #N/A | DN20 | 4001-22 | 4006-12 | #N/A | #N/A
DN25 | 4001-23 | 4006-13 | #N/A | #N/A | DN25 | 4001-23 | 4006-13 | #N/A | #N/A
DN32 | 4001-24 | 4006-14 | #N/A | #N/A | DN32 | 4001-24 | 4006-14 | #N/A | #N/A
DN40 | 4001-25 | 4006-15 | #N/A | #N/A | DN40 | 4001-25 | 4006-15 | #N/A | #N/A
DN50 | 4001-26 | 4006-16 | #N/A | #N/A | DN50 | 4001-26 | 4006-16 | #N/A | #N/A

## DN15 (hidden)
4001 DN15
Flow rate | % open | Min DP
l/s | % | Kpa
0.012 | 5 | 10
0.013 | 6 | 10
0.014 | 7 | 10
0.015 | 8 | 10
0.016 | 9 | 10
0.017 | 10 | 10
0.018 | 10.8333 | 10
0.019 | 11.6667 | 10
0.02 | 12.5 | 10
0.021 | 13.3333 | 10
0.022 | 14.1667 | 10
0.023 | 15 | 10
0.024 | 15.8333 | 10
0.025 | 16.6667 | 10
0.026 | 17.5 | 10
0.027 | 18.3333 | 10
0.028 | 19.1667 | 10
0.029 | 20 | 10
0.03 | 20.8333 | 10
0.031 | 21.6667 | 10
0.032 | 22.5 | 10
0.033 | 23.3333 | 10
0.034 | 24.1667 | 10
0.035 | 25 | 10
0.036 | 26 | 10.08
0.037 | 27 | 10.16
0.038 | 28 | 10.24
0.039 | 29 | 10.32
0.04 | 30 | 10.4
0.041 | 31 | 10.48
0.042 | 32 | 10.56
0.043 | 33 | 10.64
0.044 | 34 | 10.72
0.045 | 35 | 10.8
0.046 | 36 | 10.88
0.047 | 37 | 10.96
0.048 | 38 | 11.04
0.049 | 39 | 11.12
0.05 | 40 | 11.2
0.051 | 41 | 11.28
0.052 | 42 | 11.36
0.053 | 43 | 11.44
0.054 | 44 | 11.52
0.055 | 45 | 11.6
0.056 | 45.8333 | 11.6667
0.057 | 46.6667 | 11.7333
0.058 | 47.5 | 11.8
0.059 | 48.3333 | 11.8667
0.06 | 49.1667 | 11.9333
0.061 | 50 | 12
0.062 | 50.8333 | 12.1333
0.063 | 51.6667 | 12.2667
0.064 | 52.5 | 12.4
0.065 | 53.3333 | 12.5333
0.066 | 54.1667 | 12.6667
0.067 | 55 | 12.8
0.068 | 55.7143 | 12.9286
0.069 | 56.4286 | 13.0571
0.07 | 57.1429 | 13.1857
0.071 | 57.8571 | 13.3143
0.072 | 58.5714 | 13.4429
0.073 | 59.2857 | 13.5714
0.074 | 60 | 13.7
0.075 | 60.7143 | 13.8
0.076 | 61.4286 | 13.9
0.077 | 62.1429 | 14
0.078 | 62.8571 | 14.1
0.079 | 63.5714 | 14.2
0.08 | 64.2857 | 14.3
0.081 | 65 | 14.4
0.082 | 65.8333 | 14.5333
0.083 | 66.6667 | 14.6667
0.084 | 67.5 | 14.8
0.085 | 68.3333 | 14.9333
0.086 | 69.1667 | 15.0667
0.087 | 70 | 15.2
0.088 | 70.8333 | 15.3333
0.089 | 71.6667 | 15.4667
0.09 | 72.5 | 15.6
0.091 | 73.3333 | 15.7333
0.092 | 74.1667 | 15.8667
0.093 | 75 | 16
0.094 | 76 | 16.08
0.095 | 77 | 16.16
0.096 | 78 | 16.24
0.097 | 79 | 16.32
0.098 | 80 | 16.4
0.099 | 81.25 | 16.525
0.1 | 82.5 | 16.65
0.101 | 83.75 | 16.775
0.102 | 85 | 16.9
0.103 | 86.25 | 16.95
0.104 | 87.5 | 17
0.105 | 88.75 | 17.05
0.106 | 90 | 17.1
0.107 | 91.25 | 17.225
0.108 | 92.5 | 17.35
0.109 | 93.75 | 17.475
0.11 | 95 | 17.6
0.111 | 96.25 | 17.7
0.112 | 97.5 | 17.8
0.113 | 98.75 | 17.9
0.114 | 100 | 18
0.115 | #NA | #NA

## DN20 (hidden)
4001 DN20
Flow rate | % open | Min DP
l/s | % | Kpa
|  |  | 0.034 | 10 | 11.1
|  |  | 0.035 | 10.3125 | 11.15
|  |  | 0.036 | 10.625 | 11.2
|  |  | 0.037 | 10.9375 | 11.25
|  |  | 0.038 | 11.25 | 11.3
|  |  | 0.039 | 11.5625 | 11.35
|  |  | 0.04 | 11.875 | 11.4
|  |  | 0.041 | 12.1875 | 11.45
|  |  | 0.042 | 12.5 | 11.5
|  |  | 0.043 | 12.8125 | 11.55
|  |  | 0.044 | 13.125 | 11.6
|  |  | 0.045 | 13.4375 | 11.65
|  |  | 0.046 | 13.75 | 11.7
|  |  | 0.047 | 14.0625 | 11.75
|  |  | 0.048 | 14.375 | 11.8
|  |  | 0.049 | 14.6875 | 11.85
|  |  | 0.05 | 15 | 11.9
|  |  | 0.051 | 15.3571 | 11.9286
|  |  | 0.052 | 15.7143 | 11.9571
|  |  | 0.053 | 16.0714 | 11.9857
|  |  | 0.054 | 16.4286 | 12.0143
|  |  | 0.055 | 16.7857 | 12.0429
|  |  | 0.056 | 17.1429 | 12.0714
|  |  | 0.057 | 17.5 | 12.1
|  |  | 0.058 | 17.8571 | 12.1286
|  |  | 0.059 | 18.2143 | 12.1571
|  |  | 0.06 | 18.5714 | 12.1857
|  |  | 0.061 | 18.9286 | 12.2143
|  |  | 0.062 | 19.2857 | 12.2429
|  |  | 0.063 | 19.6429 | 12.2714
|  |  | 0.064 | 20 | 12.3
|  |  | 0.065 | 20.3571 | 12.35
|  |  | 0.066 | 20.7143 | 12.4
|  |  | 0.067 | 21.0714 | 12.45
|  |  | 0.068 | 21.4286 | 12.5
|  |  | 0.069 | 21.7857 | 12.55
|  |  | 0.07 | 22.1429 | 12.6
|  |  | 0.071 | 22.5 | 12.65
|  |  | 0.072 | 22.8571 | 12.7
|  |  | 0.073 | 23.2143 | 12.75
|  |  | 0.074 | 23.5714 | 12.8
|  |  | 0.075 | 23.9286 | 12.85
|  |  | 0.076 | 24.2857 | 12.9
|  |  | 0.077 | 24.6429 | 12.95
0.078 | 25 | 13
0.079 | 25.3846 | 13.0615
0.08 | 25.7692 | 13.1231
0.081 | 26.1538 | 13.1846
0.082 | 26.5385 | 13.2462
0.083 | 26.9231 | 13.3077
0.084 | 27.3077 | 13.3692
0.085 | 27.6923 | 13.4308
0.086 | 28.0769 | 13.4923
0.087 | 28.4615 | 13.5538
0.088 | 28.8462 | 13.6154
0.089 | 29.2308 | 13.6769
0.09 | 29.6154 | 13.7385
0.091 | 30 | 13.8
0.092 | 30.4167 | 13.8417
0.093 | 30.8333 | 13.8833
0.094 | 31.25 | 13.925
0.095 | 31.6667 | 13.9667
0.096 | 32.0833 | 14.0083
0.097 | 32.5 | 14.05
0.098 | 32.9167 | 14.0917
0.099 | 33.3333 | 14.1333
0.1 | 33.75 | 14.175
0.101 | 34.1667 | 14.2167
0.102 | 34.5833 | 14.2583
0.103 | 35 | 14.3
0.104 | 35.4545 | 14.3545
0.105 | 35.9091 | 14.4091
0.106 | 36.3636 | 14.4636
0.107 | 36.8182 | 14.5182
0.108 | 37.2727 | 14.5727
0.109 | 37.7273 | 14.6273
0.11 | 38.1818 | 14.6818
0.111 | 38.6364 | 14.7364
0.112 | 39.0909 | 14.7909
0.113 | 39.5455 | 14.8455
0.114 | 40 | 14.9
0.115 | 40.3846 | 14.9615
0.116 | 40.7692 | 15.0231
0.117 | 41.1538 | 15.0846
0.118 | 41.5385 | 15.1462
0.119 | 41.9231 | 15.2077
0.12 | 42.3077 | 15.2692
0.121 | 42.6923 | 15.3308
0.122 | 43.0769 | 15.3923
0.123 | 43.4615 | 15.4538
0.124 | 43.8462 | 15.5154
0.125 | 44.2308 | 15.5769
0.126 | 44.6154 | 15.6385
0.127 | 45 | 15.7
0.128 | 45.4167 | 15.725
0.129 | 45.8333 | 15.75
0.13 | 46.25 | 15.775
0.131 | 46.6667 | 15.8
0.132 | 47.0833 | 15.825
0.133 | 47.5 | 15.85
0.134 | 47.9167 | 15.875
0.135 | 48.3333 | 15.9
0.136 | 48.75 | 15.925
0.137 | 49.1667 | 15.95
0.138 | 49.5833 | 15.975
0.139 | 50 | 16
0.14 | 50.4167 | 16.025
0.141 | 50.8333 | 16.05
0.142 | 51.25 | 16.075
0.143 | 51.6667 | 16.1
0.144 | 52.0833 | 16.125
0.145 | 52.5 | 16.15
0.146 | 52.9167 | 16.175
0.147 | 53.3333 | 16.2
0.148 | 53.75 | 16.225
0.149 | 54.1667 | 16.25
0.15 | 54.5833 | 16.275
0.151 | 55 | 16.3
0.152 | 55.3846 | 16.3231
0.153 | 55.7692 | 16.3462
0.154 | 56.1538 | 16.3692
0.155 | 56.5385 | 16.3923
0.156 | 56.9231 | 16.4154
0.157 | 57.3077 | 16.4385
0.158 | 57.6923 | 16.4615
0.159 | 58.0769 | 16.4846
0.16 | 58.4615 | 16.5077
0.161 | 58.8462 | 16.5308
0.162 | 59.2308 | 16.5538
0.163 | 59.6154 | 16.5769
0.164 | 60 | 16.6
0.165 | 60.3846 | 16.6231
0.166 | 60.7692 | 16.6462
0.167 | 61.1538 | 16.6692
0.168 | 61.5385 | 16.6923
0.169 | 61.9231 | 16.7154
0.17 | 62.3077 | 16.7385
0.171 | 62.6923 | 16.7615
0.172 | 63.0769 | 16.7846
0.173 | 63.4615 | 16.8077
0.174 | 63.8462 | 16.8308
0.175 | 64.2308 | 16.8538
0.176 | 64.6154 | 16.8769
0.177 | 65 | 16.9
0.178 | 65.3846 | 16.9462
0.179 | 65.7692 | 16.9923
0.18 | 66.1538 | 17.0385
0.181 | 66.5385 | 17.0846
0.182 | 66.9231 | 17.1308
0.183 | 67.3077 | 17.1769
0.184 | 67.6923 | 17.2231
0.185 | 68.0769 | 17.2692
0.186 | 68.4615 | 17.3154
0.187 | 68.8462 | 17.3615
0.188 | 69.2308 | 17.4077
0.189 | 69.6154 | 17.4538
0.19 | 70 | 17.5
0.191 | 70.3846 | 17.5385
0.192 | 70.7692 | 17.5769
0.193 | 71.1538 | 17.6154
0.194 | 71.5385 | 17.6538
0.195 | 71.9231 | 17.6923
0.196 | 72.3077 | 17.7308
0.197 | 72.6923 | 17.7692
0.198 | 73.0769 | 17.8077
0.199 | 73.4615 | 17.8462
0.2 | 73.8462 | 17.8846
0.201 | 74.2308 | 17.9231
0.202 | 74.6154 | 17.9615
0.203 | 75 | 18
0.204 | 75.3571 | 18.0714
0.205 | 75.7143 | 18.1429
0.206 | 76.0714 | 18.2143
0.207 | 76.4286 | 18.2857
0.208 | 76.7857 | 18.3571
0.209 | 77.1429 | 18.4286
0.21 | 77.5 | 18.5
0.211 | 77.8571 | 18.5714
0.212 | 78.2143 | 18.6429
0.213 | 78.5714 | 18.7143
0.214 | 78.9286 | 18.7857
0.215 | 79.2857 | 18.8571
0.216 | 79.6429 | 18.9286
0.217 | 80 | 19
0.218 | 80.3846 | 19.0923
0.219 | 80.7692 | 19.1846
0.22 | 81.1538 | 19.2769
0.221 | 81.5385 | 19.3692
0.222 | 81.9231 | 19.4615
0.223 | 82.3077 | 19.5538
0.224 | 82.6923 | 19.6462
0.225 | 83.0769 | 19.7385
0.226 | 83.4615 | 19.8308
0.227 | 83.8462 | 19.9231
0.228 | 84.2308 | 20.0154
0.229 | 84.6154 | 20.1077
0.23 | 85 | 20.2
0.231 | 85.3571 | 20.2929
0.232 | 85.7143 | 20.3857
0.233 | 86.0714 | 20.4786
0.234 | 86.4286 | 20.5714
0.235 | 86.7857 | 20.6643
0.236 | 87.1429 | 20.7571
0.237 | 87.5 | 20.85
0.238 | 87.8571 | 20.9429
0.239 | 88.2143 | 21.0357
0.24 | 88.5714 | 21.1286
0.241 | 88.9286 | 21.2214
0.242 | 89.2857 | 21.3143
0.243 | 89.6429 | 21.4071
0.244 | 90 | 21.5
0.245 | 90.3333 | 21.5733
0.246 | 90.6667 | 21.6467
0.247 | 91 | 21.72
0.248 | 91.3333 | 21.7933
0.249 | 91.6667 | 21.8667
0.25 | 92 | 21.94
0.251 | 92.3333 | 22.0133
0.252 | 92.6667 | 22.0867
0.253 | 93 | 22.16
0.254 | 93.3333 | 22.2333
0.255 | 93.6667 | 22.3067
0.256 | 94 | 22.38
0.257 | 94.3333 | 22.4533
0.258 | 94.6667 | 22.5267
0.259 | 95 | 22.6
0.26 | 95.3846 | 22.7077
0.261 | 95.7692 | 22.8154
0.262 | 96.1538 | 22.9231
0.263 | 96.5385 | 23.0308
0.264 | 96.9231 | 23.1385
0.265 | 97.3077 | 23.2462
0.266 | 97.6923 | 23.3538
0.267 | 98.0769 | 23.4615
0.268 | 98.4615 | 23.5692
0.269 | 98.8462 | 23.6769
0.27 | 99.2308 | 23.7846
0.271 | 99.6154 | 23.8923
0.272 | 100 | 24
0.273 | #NA | #NA

## DN25 (hidden)
4001 DN25
Flow rate | % open | Min DP
l/s | % | Kpa
|  |  | 0.065 | 10 | 10.5
|  |  | 0.066 | 10.2 | 10.516
|  |  | 0.067 | 10.4 | 10.532
|  |  | 0.068 | 10.6 | 10.548
|  |  | 0.069 | 10.8 | 10.564
|  |  | 0.07 | 11 | 10.58
|  |  | 0.071 | 11.2 | 10.596
|  |  | 0.072 | 11.4 | 10.612
|  |  | 0.073 | 11.6 | 10.628
|  |  | 0.074 | 11.8 | 10.644
|  |  | 0.075 | 12 | 10.66
|  |  | 0.076 | 12.2 | 10.676
|  |  | 0.077 | 12.4 | 10.692
|  |  | 0.078 | 12.6 | 10.708
|  |  | 0.079 | 12.8 | 10.724
|  |  | 0.08 | 13 | 10.74
|  |  | 0.081 | 13.2 | 10.756
|  |  | 0.082 | 13.4 | 10.772
|  |  | 0.083 | 13.6 | 10.788
|  |  | 0.084 | 13.8 | 10.804
|  |  | 0.085 | 14 | 10.82
|  |  | 0.086 | 14.2 | 10.836
|  |  | 0.087 | 14.4 | 10.852
|  |  | 0.088 | 14.6 | 10.868
|  |  | 0.089 | 14.8 | 10.884
|  |  | 0.09 | 15 | 10.9
|  |  | 0.091 | 15.2 | 10.92
|  |  | 0.092 | 15.4 | 10.94
|  |  | 0.093 | 15.6 | 10.96
|  |  | 0.094 | 15.8 | 10.98
|  |  | 0.095 | 16 | 11
|  |  | 0.096 | 16.2 | 11.02
|  |  | 0.097 | 16.4 | 11.04
|  |  | 0.098 | 16.6 | 11.06
|  |  | 0.099 | 16.8 | 11.08
|  |  | 0.1 | 17 | 11.1
|  |  | 0.101 | 17.2 | 11.12
|  |  | 0.102 | 17.4 | 11.14
|  |  | 0.103 | 17.6 | 11.16
|  |  | 0.104 | 17.8 | 11.18
|  |  | 0.105 | 18 | 11.2
|  |  | 0.106 | 18.2 | 11.22
|  |  | 0.107 | 18.4 | 11.24
|  |  | 0.108 | 18.6 | 11.26
|  |  | 0.109 | 18.8 | 11.28
|  |  | 0.11 | 19 | 11.3
|  |  | 0.111 | 19.2 | 11.32
|  |  | 0.112 | 19.4 | 11.34
|  |  | 0.113 | 19.6 | 11.36
|  |  | 0.114 | 19.8 | 11.38
|  |  | 0.115 | 20 | 11.4
|  |  | 0.116 | 20.2 | 11.424
|  |  | 0.117 | 20.4 | 11.448
|  |  | 0.118 | 20.6 | 11.472
|  |  | 0.119 | 20.8 | 11.496
|  |  | 0.12 | 21 | 11.52
|  |  | 0.121 | 21.2 | 11.544
|  |  | 0.122 | 21.4 | 11.568
|  |  | 0.123 | 21.6 | 11.592
|  |  | 0.124 | 21.8 | 11.616
|  |  | 0.125 | 22 | 11.64
|  |  | 0.126 | 22.2 | 11.664
|  |  | 0.127 | 22.4 | 11.688
|  |  | 0.128 | 22.6 | 11.712
|  |  | 0.129 | 22.8 | 11.736
|  |  | 0.13 | 23 | 11.76
|  |  | 0.131 | 23.2 | 11.784
|  |  | 0.132 | 23.4 | 11.808
|  |  | 0.133 | 23.6 | 11.832
|  |  | 0.134 | 23.8 | 11.856
|  |  | 0.135 | 24 | 11.88
|  |  | 0.136 | 24.2 | 11.904
|  |  | 0.137 | 24.4 | 11.928
|  |  | 0.138 | 24.6 | 11.952
|  |  | 0.139 | 24.8 | 11.976
0.14 | 25 | 12
0.141 | 25.25 | 12.05
0.142 | 25.5 | 12.1
0.143 | 25.75 | 12.15
0.144 | 26 | 12.2
0.145 | 26.25 | 12.25
0.146 | 26.5 | 12.3
0.147 | 26.75 | 12.35
0.148 | 27 | 12.4
0.149 | 27.25 | 12.45
0.15 | 27.5 | 12.5
0.151 | 27.75 | 12.55
0.152 | 28 | 12.6
0.153 | 28.25 | 12.65
0.154 | 28.5 | 12.7
0.155 | 28.75 | 12.75
0.156 | 29 | 12.8
0.157 | 29.25 | 12.85
0.158 | 29.5 | 12.9
0.159 | 29.75 | 12.95
0.16 | 30 | 13
0.161 | 30.25 | 13.06
0.162 | 30.5 | 13.12
0.163 | 30.75 | 13.18
0.164 | 31 | 13.24
0.165 | 31.25 | 13.3
0.166 | 31.5 | 13.36
0.167 | 31.75 | 13.42
0.168 | 32 | 13.48
0.169 | 32.25 | 13.54
0.17 | 32.5 | 13.6
0.171 | 32.75 | 13.66
0.172 | 33 | 13.72
0.173 | 33.25 | 13.78
0.174 | 33.5 | 13.84
0.175 | 33.75 | 13.9
0.176 | 34 | 13.96
0.177 | 34.25 | 14.02
0.178 | 34.5 | 14.08
0.179 | 34.75 | 14.14
0.18 | 35 | 14.2
0.181 | 35.25 | 14.265
0.182 | 35.5 | 14.33
0.183 | 35.75 | 14.395
0.184 | 36 | 14.46
0.185 | 36.25 | 14.525
0.186 | 36.5 | 14.59
0.187 | 36.75 | 14.655
0.188 | 37 | 14.72
0.189 | 37.25 | 14.785
0.19 | 37.5 | 14.85
0.191 | 37.75 | 14.915
0.192 | 38 | 14.98
0.193 | 38.25 | 15.045
0.194 | 38.5 | 15.11
0.195 | 38.75 | 15.175
0.196 | 39 | 15.24
0.197 | 39.25 | 15.305
0.198 | 39.5 | 15.37
0.199 | 39.75 | 15.435
0.2 | 40 | 15.5
0.201 | 40.25 | 15.565
0.202 | 40.5 | 15.63
0.203 | 40.75 | 15.695
0.204 | 41 | 15.76
0.205 | 41.25 | 15.825
0.206 | 41.5 | 15.89
0.207 | 41.75 | 15.955
0.208 | 42 | 16.02
0.209 | 42.25 | 16.085
0.21 | 42.5 | 16.15
0.211 | 42.75 | 16.215
0.212 | 43 | 16.28
0.213 | 43.25 | 16.345
0.214 | 43.5 | 16.41
0.215 | 43.75 | 16.475
0.216 | 44 | 16.54
0.217 | 44.25 | 16.605
0.218 | 44.5 | 16.67
0.219 | 44.75 | 16.735
0.22 | 45 | 16.8
0.221 | 45.2 | 16.848
0.222 | 45.4 | 16.896
0.223 | 45.6 | 16.944
0.224 | 45.8 | 16.992
0.225 | 46 | 17.04
0.226 | 46.2 | 17.088
0.227 | 46.4 | 17.136
0.228 | 46.6 | 17.184
0.229 | 46.8 | 17.232
0.23 | 47 | 17.28
0.231 | 47.2 | 17.328
0.232 | 47.4 | 17.376
0.233 | 47.6 | 17.424
0.234 | 47.8 | 17.472
0.235 | 48 | 17.52
0.236 | 48.2 | 17.568
0.237 | 48.4 | 17.616
0.238 | 48.6 | 17.664
0.239 | 48.8 | 17.712
0.24 | 49 | 17.76
0.241 | 49.2 | 17.808
0.242 | 49.4 | 17.856
0.243 | 49.6 | 17.904
0.244 | 49.8 | 17.952
0.245 | 50 | 18
0.246 | 50.1667 | 18.04
0.247 | 50.3333 | 18.08
0.248 | 50.5 | 18.12
0.249 | 50.6667 | 18.16
0.25 | 50.8333 | 18.2
0.251 | 51 | 18.24
0.252 | 51.1667 | 18.28
0.253 | 51.3333 | 18.32
0.254 | 51.5 | 18.36
0.255 | 51.6667 | 18.4
0.256 | 51.8333 | 18.44
0.257 | 52 | 18.48
0.258 | 52.1667 | 18.52
0.259 | 52.3333 | 18.56
0.26 | 52.5 | 18.6
0.261 | 52.6667 | 18.64
0.262 | 52.8333 | 18.68
0.263 | 53 | 18.72
0.264 | 53.1667 | 18.76
0.265 | 53.3333 | 18.8
0.266 | 53.5 | 18.84
0.267 | 53.6667 | 18.88
0.268 | 53.8333 | 18.92
0.269 | 54 | 18.96
0.27 | 54.1667 | 19
0.271 | 54.3333 | 19.04
0.272 | 54.5 | 19.08
0.273 | 54.6667 | 19.12
0.274 | 54.8333 | 19.16
0.275 | 55 | 19.2
0.276 | 55.1429 | 19.2286
0.277 | 55.2857 | 19.2571
0.278 | 55.4286 | 19.2857
0.279 | 55.5714 | 19.3143
0.28 | 55.7143 | 19.3429
0.281 | 55.8571 | 19.3714
0.282 | 56 | 19.4
0.283 | 56.1429 | 19.4286
0.284 | 56.2857 | 19.4571
0.285 | 56.4286 | 19.4857
0.286 | 56.5714 | 19.5143
0.287 | 56.7143 | 19.5429
0.288 | 56.8571 | 19.5714
0.289 | 57 | 19.6
0.29 | 57.1429 | 19.6286
0.291 | 57.2857 | 19.6571
0.292 | 57.4286 | 19.6857
0.293 | 57.5714 | 19.7143
0.294 | 57.7143 | 19.7429
0.295 | 57.8571 | 19.7714
0.296 | 58 | 19.8
0.297 | 58.1429 | 19.8286
0.298 | 58.2857 | 19.8571
0.299 | 58.4286 | 19.8857
0.3 | 58.5714 | 19.9143
0.301 | 58.7143 | 19.9429
0.302 | 58.8571 | 19.9714
0.303 | 59 | 20
0.304 | 59.1429 | 20.0286
0.305 | 59.2857 | 20.0571
0.306 | 59.4286 | 20.0857
0.307 | 59.5714 | 20.1143
0.308 | 59.7143 | 20.1429
0.309 | 59.8571 | 20.1714
0.31 | 60 | 20.2
0.311 | 60.125 | 20.2275
0.312 | 60.25 | 20.255
0.313 | 60.375 | 20.2825
0.314 | 60.5 | 20.31
0.315 | 60.625 | 20.3375
0.316 | 60.75 | 20.365
0.317 | 60.875 | 20.3925
0.318 | 61 | 20.42
0.319 | 61.125 | 20.4475
0.32 | 61.25 | 20.475
0.321 | 61.375 | 20.5025
0.322 | 61.5 | 20.53
0.323 | 61.625 | 20.5575
0.324 | 61.75 | 20.585
0.325 | 61.875 | 20.6125
0.326 | 62 | 20.64
0.327 | 62.125 | 20.6675
0.328 | 62.25 | 20.695
0.329 | 62.375 | 20.7225
0.33 | 62.5 | 20.75
0.331 | 62.625 | 20.7775
0.332 | 62.75 | 20.805
0.333 | 62.875 | 20.8325
0.334 | 63 | 20.86
0.335 | 63.125 | 20.8875
0.336 | 63.25 | 20.915
0.337 | 63.375 | 20.9425
0.338 | 63.5 | 20.97
0.339 | 63.625 | 20.9975
0.34 | 63.75 | 21.025
0.341 | 63.875 | 21.0525
0.342 | 64 | 21.08
0.343 | 64.125 | 21.1075
0.344 | 64.25 | 21.135
0.345 | 64.375 | 21.1625
0.346 | 64.5 | 21.19
0.347 | 64.625 | 21.2175
0.348 | 64.75 | 21.245
0.349 | 64.875 | 21.2725
0.35 | 65 | 21.3
0.351 | 65.1667 | 21.34
0.352 | 65.3333 | 21.38
0.353 | 65.5 | 21.42
0.354 | 65.6667 | 21.46
0.355 | 65.8333 | 21.5
0.356 | 66 | 21.54
0.357 | 66.1667 | 21.58
0.358 | 66.3333 | 21.62
0.359 | 66.5 | 21.66
0.36 | 66.6667 | 21.7
0.361 | 66.8333 | 21.74
0.362 | 67 | 21.78
0.363 | 67.1667 | 21.82
0.364 | 67.3333 | 21.86
0.365 | 67.5 | 21.9
0.366 | 67.6667 | 21.94
0.367 | 67.8333 | 21.98
0.368 | 68 | 22.02
0.369 | 68.1667 | 22.06
0.37 | 68.3333 | 22.1
0.371 | 68.5 | 22.14
0.372 | 68.6667 | 22.18
0.373 | 68.8333 | 22.22
0.374 | 69 | 22.26
0.375 | 69.1667 | 22.3
0.376 | 69.3333 | 22.34
0.377 | 69.5 | 22.38
0.378 | 69.6667 | 22.42
0.379 | 69.8333 | 22.46
0.38 | 70 | 22.5
0.381 | 70.1429 | 22.5429
0.382 | 70.2857 | 22.5857
0.383 | 70.4286 | 22.6286
0.384 | 70.5714 | 22.6714
0.385 | 70.7143 | 22.7143
0.386 | 70.8571 | 22.7571
0.387 | 71 | 22.8
0.388 | 71.1429 | 22.8429
0.389 | 71.2857 | 22.8857
0.39 | 71.4286 | 22.9286
0.391 | 71.5714 | 22.9714
0.392 | 71.7143 | 23.0143
0.393 | 71.8571 | 23.0571
0.394 | 72 | 23.1
0.395 | 72.1429 | 23.1429
0.396 | 72.2857 | 23.1857
0.397 | 72.4286 | 23.2286
0.398 | 72.5714 | 23.2714
0.399 | 72.7143 | 23.3143
0.4 | 72.8571 | 23.3571
0.401 | 73 | 23.4
0.402 | 73.1429 | 23.4429
0.403 | 73.2857 | 23.4857
0.404 | 73.4286 | 23.5286
0.405 | 73.5714 | 23.5714
0.406 | 73.7143 | 23.6143
0.407 | 73.8571 | 23.6571
0.408 | 74 | 23.7
0.409 | 74.1429 | 23.7429
0.41 | 74.2857 | 23.7857
0.411 | 74.4286 | 23.8286
0.412 | 74.5714 | 23.8714
0.413 | 74.7143 | 23.9143
0.414 | 74.8571 | 23.9571
0.415 | 75 | 24
0.416 | 75.1667 | 24.0667
0.417 | 75.3333 | 24.1333
0.418 | 75.5 | 24.2
0.419 | 75.6667 | 24.2667
0.42 | 75.8333 | 24.3333
0.421 | 76 | 24.4
0.422 | 76.1667 | 24.4667
0.423 | 76.3333 | 24.5333
0.424 | 76.5 | 24.6
0.425 | 76.6667 | 24.6667
0.426 | 76.8333 | 24.7333
0.427 | 77 | 24.8
0.428 | 77.1667 | 24.8667
0.429 | 77.3333 | 24.9333
0.43 | 77.5 | 25
0.431 | 77.6667 | 25.0667
0.432 | 77.8333 | 25.1333
0.433 | 78 | 25.2
0.434 | 78.1667 | 25.2667
0.435 | 78.3333 | 25.3333
0.436 | 78.5 | 25.4
0.437 | 78.6667 | 25.4667
0.438 | 78.8333 | 25.5333
0.439 | 79 | 25.6
0.44 | 79.1667 | 25.6667
0.441 | 79.3333 | 25.7333
0.442 | 79.5 | 25.8
0.443 | 79.6667 | 25.8667
0.444 | 79.8333 | 25.9333
0.445 | 80 | 26
0.446 | 80.25 | 26.1
0.447 | 80.5 | 26.2
0.448 | 80.75 | 26.3
0.449 | 81 | 26.4
0.45 | 81.25 | 26.5
0.451 | 81.5 | 26.6
0.452 | 81.75 | 26.7
0.453 | 82 | 26.8
0.454 | 82.25 | 26.9
0.455 | 82.5 | 27
0.456 | 82.75 | 27.1
0.457 | 83 | 27.2
0.458 | 83.25 | 27.3
0.459 | 83.5 | 27.4
0.46 | 83.75 | 27.5
0.461 | 84 | 27.6
0.462 | 84.25 | 27.7
0.463 | 84.5 | 27.8
0.464 | 84.75 | 27.9
0.465 | 85 | 28
0.466 | 85.2 | 28.1
0.467 | 85.4 | 28.2
0.468 | 85.6 | 28.3
0.469 | 85.8 | 28.4
0.47 | 86 | 28.5
0.471 | 86.2 | 28.6
0.472 | 86.4 | 28.7
0.473 | 86.6 | 28.8
0.474 | 86.8 | 28.9
0.475 | 87 | 29
0.476 | 87.2 | 29.1
0.477 | 87.4 | 29.2
0.478 | 87.6 | 29.3
0.479 | 87.8 | 29.4
0.48 | 88 | 29.5
0.481 | 88.2 | 29.6
0.482 | 88.4 | 29.7
0.483 | 88.6 | 29.8
0.484 | 88.8 | 29.9
0.485 | 89 | 30
0.486 | 89.2 | 30.1
0.487 | 89.4 | 30.2
0.488 | 89.6 | 30.3
0.489 | 89.8 | 30.4
0.49 | 90 | 30.5
0.491 | 90.3333 | 30.6333
0.492 | 90.6667 | 30.7667
0.493 | 91 | 30.9
0.494 | 91.3333 | 31.0333
0.495 | 91.6667 | 31.1667
0.496 | 92 | 31.3
0.497 | 92.3333 | 31.4333
0.498 | 92.6667 | 31.5667
0.499 | 93 | 31.7
0.5 | 93.3333 | 31.8333
0.501 | 93.6667 | 31.9667
0.502 | 94 | 32.1
0.503 | 94.3333 | 32.2333
0.504 | 94.6667 | 32.3667
0.505 | 95 | 32.5
0.506 | 95.2 | 32.6
0.507 | 95.4 | 32.7
0.508 | 95.6 | 32.8
0.509 | 95.8 | 32.9
0.51 | 96 | 33
0.511 | 96.2 | 33.1
0.512 | 96.4 | 33.2
0.513 | 96.6 | 33.3
0.514 | 96.8 | 33.4
0.515 | 97 | 33.5
0.516 | 97.2 | 33.6
0.517 | 97.4 | 33.7
0.518 | 97.6 | 33.8
0.519 | 97.8 | 33.9
0.52 | 98 | 34
0.521 | 98.2 | 34.1
0.522 | 98.4 | 34.2
0.523 | 98.6 | 34.3
0.524 | 98.8 | 34.4
0.525 | 99 | 34.5
0.526 | 99.2 | 34.6
0.527 | 99.4 | 34.7
0.528 | 99.6 | 34.8
0.529 | 99.8 | 34.9
0.53 | 100 | 35
0.531 | #NA | #NA

## DN32 (hidden)
4001 DN32
Flow rate | % open | Min DP
l/s | % | Kpa
|  |  | 0.08 | 10 | 12.5
|  |  | 0.081 | 10.125 | 12.5125
|  |  | 0.082 | 10.25 | 12.525
|  |  | 0.083 | 10.375 | 12.5375
|  |  | 0.084 | 10.5 | 12.55
|  |  | 0.085 | 10.625 | 12.5625
|  |  | 0.086 | 10.75 | 12.575
|  |  | 0.087 | 10.875 | 12.5875
|  |  | 0.088 | 11 | 12.6
|  |  | 0.089 | 11.125 | 12.6125
|  |  | 0.09 | 11.25 | 12.625
|  |  | 0.091 | 11.375 | 12.6375
|  |  | 0.092 | 11.5 | 12.65
|  |  | 0.093 | 11.625 | 12.6625
|  |  | 0.094 | 11.75 | 12.675
|  |  | 0.095 | 11.875 | 12.6875
|  |  | 0.096 | 12 | 12.7
|  |  | 0.097 | 12.125 | 12.7125
|  |  | 0.098 | 12.25 | 12.725
|  |  | 0.099 | 12.375 | 12.7375
|  |  | 0.1 | 12.5 | 12.75
|  |  | 0.101 | 12.625 | 12.7625
|  |  | 0.102 | 12.75 | 12.775
|  |  | 0.103 | 12.875 | 12.7875
|  |  | 0.104 | 13 | 12.8
|  |  | 0.105 | 13.125 | 12.8125
|  |  | 0.106 | 13.25 | 12.825
|  |  | 0.107 | 13.375 | 12.8375
|  |  | 0.108 | 13.5 | 12.85
|  |  | 0.109 | 13.625 | 12.8625
|  |  | 0.11 | 13.75 | 12.875
|  |  | 0.111 | 13.875 | 12.8875
|  |  | 0.112 | 14 | 12.9
|  |  | 0.113 | 14.125 | 12.9125
|  |  | 0.114 | 14.25 | 12.925
|  |  | 0.115 | 14.375 | 12.9375
|  |  | 0.116 | 14.5 | 12.95
|  |  | 0.117 | 14.625 | 12.9625
|  |  | 0.118 | 14.75 | 12.975
|  |  | 0.119 | 14.875 | 12.9875
|  |  | 0.12 | 15 | 13
|  |  | 0.121 | 15.1429 | 13.0143
|  |  | 0.122 | 15.2857 | 13.0286
|  |  | 0.123 | 15.4286 | 13.0429
|  |  | 0.124 | 15.5714 | 13.0571
|  |  | 0.125 | 15.7143 | 13.0714
|  |  | 0.126 | 15.8571 | 13.0857
|  |  | 0.127 | 16 | 13.1
|  |  | 0.128 | 16.1429 | 13.1143
|  |  | 0.129 | 16.2857 | 13.1286
|  |  | 0.13 | 16.4286 | 13.1429
|  |  | 0.131 | 16.5714 | 13.1571
|  |  | 0.132 | 16.7143 | 13.1714
|  |  | 0.133 | 16.8571 | 13.1857
|  |  | 0.134 | 17 | 13.2
|  |  | 0.135 | 17.1429 | 13.2143
|  |  | 0.136 | 17.2857 | 13.2286
|  |  | 0.137 | 17.4286 | 13.2429
|  |  | 0.138 | 17.5714 | 13.2571
|  |  | 0.139 | 17.7143 | 13.2714
|  |  | 0.14 | 17.8571 | 13.2857
|  |  | 0.141 | 18 | 13.3
|  |  | 0.142 | 18.1429 | 13.3143
|  |  | 0.143 | 18.2857 | 13.3286
|  |  | 0.144 | 18.4286 | 13.3429
|  |  | 0.145 | 18.5714 | 13.3571
|  |  | 0.146 | 18.7143 | 13.3714
|  |  | 0.147 | 18.8571 | 13.3857
|  |  | 0.148 | 19 | 13.4
|  |  | 0.149 | 19.1429 | 13.4143
|  |  | 0.15 | 19.2857 | 13.4286
|  |  | 0.151 | 19.4286 | 13.4429
|  |  | 0.152 | 19.5714 | 13.4571
|  |  | 0.153 | 19.7143 | 13.4714
|  |  | 0.154 | 19.8571 | 13.4857
|  |  | 0.155 | 20 | 13.5
|  |  | 0.156 | 20.1429 | 13.5143
|  |  | 0.157 | 20.2857 | 13.5286
|  |  | 0.158 | 20.4286 | 13.5429
|  |  | 0.159 | 20.5714 | 13.5571
|  |  | 0.16 | 20.7143 | 13.5714
|  |  | 0.161 | 20.8571 | 13.5857
|  |  | 0.162 | 21 | 13.6
|  |  | 0.163 | 21.1429 | 13.6143
|  |  | 0.164 | 21.2857 | 13.6286
|  |  | 0.165 | 21.4286 | 13.6429
|  |  | 0.166 | 21.5714 | 13.6571
|  |  | 0.167 | 21.7143 | 13.6714
|  |  | 0.168 | 21.8571 | 13.6857
|  |  | 0.169 | 22 | 13.7
|  |  | 0.17 | 22.1429 | 13.7143
|  |  | 0.171 | 22.2857 | 13.7286
|  |  | 0.172 | 22.4286 | 13.7429
|  |  | 0.173 | 22.5714 | 13.7571
|  |  | 0.174 | 22.7143 | 13.7714
|  |  | 0.175 | 22.8571 | 13.7857
|  |  | 0.176 | 23 | 13.8
|  |  | 0.177 | 23.1429 | 13.8143
|  |  | 0.178 | 23.2857 | 13.8286
|  |  | 0.179 | 23.4286 | 13.8429
|  |  | 0.18 | 23.5714 | 13.8571
|  |  | 0.181 | 23.7143 | 13.8714
|  |  | 0.182 | 23.8571 | 13.8857
|  |  | 0.183 | 24 | 13.9
|  |  | 0.184 | 24.1429 | 13.9143
|  |  | 0.185 | 24.2857 | 13.9286
|  |  | 0.186 | 24.4286 | 13.9429
|  |  | 0.187 | 24.5714 | 13.9571
|  |  | 0.188 | 24.7143 | 13.9714
|  |  | 0.189 | 24.8571 | 13.9857
0.19 | 25 | 14
0.191 | 25.2 | 14.016
0.192 | 25.4 | 14.032
0.193 | 25.6 | 14.048
0.194 | 25.8 | 14.064
0.195 | 26 | 14.08
0.196 | 26.2 | 14.096
0.197 | 26.4 | 14.112
0.198 | 26.6 | 14.128
0.199 | 26.8 | 14.144
0.2 | 27 | 14.16
0.201 | 27.2 | 14.176
0.202 | 27.4 | 14.192
0.203 | 27.6 | 14.208
0.204 | 27.8 | 14.224
0.205 | 28 | 14.24
0.206 | 28.2 | 14.256
0.207 | 28.4 | 14.272
0.208 | 28.6 | 14.288
0.209 | 28.8 | 14.304
0.21 | 29 | 14.32
0.211 | 29.2 | 14.336
0.212 | 29.4 | 14.352
0.213 | 29.6 | 14.368
0.214 | 29.8 | 14.384
0.215 | 30 | 14.4
0.216 | 30.2 | 14.42
0.217 | 30.4 | 14.44
0.218 | 30.6 | 14.46
0.219 | 30.8 | 14.48
0.22 | 31 | 14.5
0.221 | 31.2 | 14.52
0.222 | 31.4 | 14.54
0.223 | 31.6 | 14.56
0.224 | 31.8 | 14.58
0.225 | 32 | 14.6
0.226 | 32.2 | 14.62
0.227 | 32.4 | 14.64
0.228 | 32.6 | 14.66
0.229 | 32.8 | 14.68
0.23 | 33 | 14.7
0.231 | 33.2 | 14.72
0.232 | 33.4 | 14.74
0.233 | 33.6 | 14.76
0.234 | 33.8 | 14.78
0.235 | 34 | 14.8
0.236 | 34.2 | 14.82
0.237 | 34.4 | 14.84
0.238 | 34.6 | 14.86
0.239 | 34.8 | 14.88
0.24 | 35 | 14.9
0.241 | 35.1667 | 14.91
0.242 | 35.3333 | 14.92
0.243 | 35.5 | 14.93
0.244 | 35.6667 | 14.94
0.245 | 35.8333 | 14.95
0.246 | 36 | 14.96
0.247 | 36.1667 | 14.97
0.248 | 36.3333 | 14.98
0.249 | 36.5 | 14.99
0.25 | 36.6667 | 15
0.251 | 36.8333 | 15.01
0.252 | 37 | 15.02
0.253 | 37.1667 | 15.03
0.254 | 37.3333 | 15.04
0.255 | 37.5 | 15.05
0.256 | 37.6667 | 15.06
0.257 | 37.8333 | 15.07
0.258 | 38 | 15.08
0.259 | 38.1667 | 15.09
0.26 | 38.3333 | 15.1
0.261 | 38.5 | 15.11
0.262 | 38.6667 | 15.12
0.263 | 38.8333 | 15.13
0.264 | 39 | 15.14
0.265 | 39.1667 | 15.15
0.266 | 39.3333 | 15.16
0.267 | 39.5 | 15.17
0.268 | 39.6667 | 15.18
0.269 | 39.8333 | 15.19
0.27 | 40 | 15.2
0.271 | 40.2 | 15.212
0.272 | 40.4 | 15.224
0.273 | 40.6 | 15.236
0.274 | 40.8 | 15.248
0.275 | 41 | 15.26
0.276 | 41.2 | 15.272
0.277 | 41.4 | 15.284
0.278 | 41.6 | 15.296
0.279 | 41.8 | 15.308
0.28 | 42 | 15.32
0.281 | 42.2 | 15.332
0.282 | 42.4 | 15.344
0.283 | 42.6 | 15.356
0.284 | 42.8 | 15.368
0.285 | 43 | 15.38
0.286 | 43.2 | 15.392
0.287 | 43.4 | 15.404
0.288 | 43.6 | 15.416
0.289 | 43.8 | 15.428
0.29 | 44 | 15.44
0.291 | 44.2 | 15.452
0.292 | 44.4 | 15.464
0.293 | 44.6 | 15.476
0.294 | 44.8 | 15.488
0.295 | 45 | 15.5
0.296 | 45.1667 | 15.5167
0.297 | 45.3333 | 15.5333
0.298 | 45.5 | 15.55
0.299 | 45.6667 | 15.5667
0.3 | 45.8333 | 15.5833
0.301 | 46 | 15.6
0.302 | 46.1667 | 15.6167
0.303 | 46.3333 | 15.6333
0.304 | 46.5 | 15.65
0.305 | 46.6667 | 15.6667
0.306 | 46.8333 | 15.6833
0.307 | 47 | 15.7
0.308 | 47.1667 | 15.7167
0.309 | 47.3333 | 15.7333
0.31 | 47.5 | 15.75
0.311 | 47.6667 | 15.7667
0.312 | 47.8333 | 15.7833
0.313 | 48 | 15.8
0.314 | 48.1667 | 15.8167
0.315 | 48.3333 | 15.8333
0.316 | 48.5 | 15.85
0.317 | 48.6667 | 15.8667
0.318 | 48.8333 | 15.8833
0.319 | 49 | 15.9
0.32 | 49.1667 | 15.9167
0.321 | 49.3333 | 15.9333
0.322 | 49.5 | 15.95
0.323 | 49.6667 | 15.9667
0.324 | 49.8333 | 15.9833
0.325 | 50 | 16
0.326 | 50.125 | 16.01
0.327 | 50.25 | 16.02
0.328 | 50.375 | 16.03
0.329 | 50.5 | 16.04
0.33 | 50.625 | 16.05
0.331 | 50.75 | 16.06
0.332 | 50.875 | 16.07
0.333 | 51 | 16.08
0.334 | 51.125 | 16.09
0.335 | 51.25 | 16.1
0.336 | 51.375 | 16.11
0.337 | 51.5 | 16.12
0.338 | 51.625 | 16.13
0.339 | 51.75 | 16.14
0.34 | 51.875 | 16.15
0.341 | 52 | 16.16
0.342 | 52.125 | 16.17
0.343 | 52.25 | 16.18
0.344 | 52.375 | 16.19
0.345 | 52.5 | 16.2
0.346 | 52.625 | 16.21
0.347 | 52.75 | 16.22
0.348 | 52.875 | 16.23
0.349 | 53 | 16.24
0.35 | 53.125 | 16.25
0.351 | 53.25 | 16.26
0.352 | 53.375 | 16.27
0.353 | 53.5 | 16.28
0.354 | 53.625 | 16.29
0.355 | 53.75 | 16.3
0.356 | 53.875 | 16.31
0.357 | 54 | 16.32
0.358 | 54.125 | 16.33
0.359 | 54.25 | 16.34
0.36 | 54.375 | 16.35
0.361 | 54.5 | 16.36
0.362 | 54.625 | 16.37
0.363 | 54.75 | 16.38
0.364 | 54.875 | 16.39
0.365 | 55 | 16.4
0.366 | 55.1111 | 16.4089
0.367 | 55.2222 | 16.4178
0.368 | 55.3333 | 16.4267
0.369 | 55.4444 | 16.4356
0.37 | 55.5556 | 16.4444
0.371 | 55.6667 | 16.4533
0.372 | 55.7778 | 16.4622
0.373 | 55.8889 | 16.4711
0.374 | 56 | 16.48
0.375 | 56.1111 | 16.4889
0.376 | 56.2222 | 16.4978
0.377 | 56.3333 | 16.5067
0.378 | 56.4444 | 16.5156
0.379 | 56.5556 | 16.5244
0.38 | 56.6667 | 16.5333
0.381 | 56.7778 | 16.5422
0.382 | 56.8889 | 16.5511
0.383 | 57 | 16.56
0.384 | 57.1111 | 16.5689
0.385 | 57.2222 | 16.5778
0.386 | 57.3333 | 16.5867
0.387 | 57.4444 | 16.5956
0.388 | 57.5556 | 16.6044
0.389 | 57.6667 | 16.6133
0.39 | 57.7778 | 16.6222
0.391 | 57.8889 | 16.6311
0.392 | 58 | 16.64
0.393 | 58.1111 | 16.6489
0.394 | 58.2222 | 16.6578
0.395 | 58.3333 | 16.6667
0.396 | 58.4444 | 16.6756
0.397 | 58.5556 | 16.6844
0.398 | 58.6667 | 16.6933
0.399 | 58.7778 | 16.7022
0.4 | 58.8889 | 16.7111
0.401 | 59 | 16.72
0.402 | 59.1111 | 16.7289
0.403 | 59.2222 | 16.7378
0.404 | 59.3333 | 16.7467
0.405 | 59.4444 | 16.7556
0.406 | 59.5556 | 16.7644
0.407 | 59.6667 | 16.7733
0.408 | 59.7778 | 16.7822
0.409 | 59.8889 | 16.7911
0.41 | 60 | 16.8
0.411 | 60.125 | 16.81
0.412 | 60.25 | 16.82
0.413 | 60.375 | 16.83
0.414 | 60.5 | 16.84
0.415 | 60.625 | 16.85
0.416 | 60.75 | 16.86
0.417 | 60.875 | 16.87
0.418 | 61 | 16.88
0.419 | 61.125 | 16.89
0.42 | 61.25 | 16.9
0.421 | 61.375 | 16.91
0.422 | 61.5 | 16.92
0.423 | 61.625 | 16.93
0.424 | 61.75 | 16.94
0.425 | 61.875 | 16.95
0.426 | 62 | 16.96
0.427 | 62.125 | 16.97
0.428 | 62.25 | 16.98
0.429 | 62.375 | 16.99
0.43 | 62.5 | 17
0.431 | 62.625 | 17.01
0.432 | 62.75 | 17.02
0.433 | 62.875 | 17.03
0.434 | 63 | 17.04
0.435 | 63.125 | 17.05
0.436 | 63.25 | 17.06
0.437 | 63.375 | 17.07
0.438 | 63.5 | 17.08
0.439 | 63.625 | 17.09
0.44 | 63.75 | 17.1
0.441 | 63.875 | 17.11
0.442 | 64 | 17.12
0.443 | 64.125 | 17.13
0.444 | 64.25 | 17.14
0.445 | 64.375 | 17.15
0.446 | 64.5 | 17.16
0.447 | 64.625 | 17.17
0.448 | 64.75 | 17.18
0.449 | 64.875 | 17.19
0.45 | 65 | 17.2
0.451 | 65.1111 | 17.2111
0.452 | 65.2222 | 17.2222
0.453 | 65.3333 | 17.2333
0.454 | 65.4444 | 17.2444
0.455 | 65.5556 | 17.2556
0.456 | 65.6667 | 17.2667
0.457 | 65.7778 | 17.2778
0.458 | 65.8889 | 17.2889
0.459 | 66 | 17.3
0.46 | 66.1111 | 17.3111
0.461 | 66.2222 | 17.3222
0.462 | 66.3333 | 17.3333
0.463 | 66.4444 | 17.3444
0.464 | 66.5556 | 17.3556
0.465 | 66.6667 | 17.3667
0.466 | 66.7778 | 17.3778
0.467 | 66.8889 | 17.3889
0.468 | 67 | 17.4
0.469 | 67.1111 | 17.4111
0.47 | 67.2222 | 17.4222
0.471 | 67.3333 | 17.4333
0.472 | 67.4444 | 17.4444
0.473 | 67.5556 | 17.4556
0.474 | 67.6667 | 17.4667
0.475 | 67.7778 | 17.4778
0.476 | 67.8889 | 17.4889
0.477 | 68 | 17.5
0.478 | 68.1111 | 17.5111
0.479 | 68.2222 | 17.5222
0.48 | 68.3333 | 17.5333
0.481 | 68.4444 | 17.5444
0.482 | 68.5556 | 17.5556
0.483 | 68.6667 | 17.5667
0.484 | 68.7778 | 17.5778
0.485 | 68.8889 | 17.5889
0.486 | 69 | 17.6
0.487 | 69.1111 | 17.6111
0.488 | 69.2222 | 17.6222
0.489 | 69.3333 | 17.6333
0.49 | 69.4444 | 17.6444
0.491 | 69.5556 | 17.6556
0.492 | 69.6667 | 17.6667
0.493 | 69.7778 | 17.6778
0.494 | 69.8889 | 17.6889
0.495 | 70 | 17.7
0.496 | 70.125 | 17.7075
0.497 | 70.25 | 17.715
0.498 | 70.375 | 17.7225
0.499 | 70.5 | 17.73
0.5 | 70.625 | 17.7375
0.501 | 70.75 | 17.745
0.502 | 70.875 | 17.7525
0.503 | 71 | 17.76
0.504 | 71.125 | 17.7675
0.505 | 71.25 | 17.775
0.506 | 71.375 | 17.7825
0.507 | 71.5 | 17.79
0.508 | 71.625 | 17.7975
0.509 | 71.75 | 17.805
0.51 | 71.875 | 17.8125
0.511 | 72 | 17.82
0.512 | 72.125 | 17.8275
0.513 | 72.25 | 17.835
0.514 | 72.375 | 17.8425
0.515 | 72.5 | 17.85
0.516 | 72.625 | 17.8575
0.517 | 72.75 | 17.865
0.518 | 72.875 | 17.8725
0.519 | 73 | 17.88
0.52 | 73.125 | 17.8875
0.521 | 73.25 | 17.895
0.522 | 73.375 | 17.9025
0.523 | 73.5 | 17.91
0.524 | 73.625 | 17.9175
0.525 | 73.75 | 17.925
0.526 | 73.875 | 17.9325
0.527 | 74 | 17.94
0.528 | 74.125 | 17.9475
0.529 | 74.25 | 17.955
0.53 | 74.375 | 17.9625
0.531 | 74.5 | 17.97
0.532 | 74.625 | 17.9775
0.533 | 74.75 | 17.985
0.534 | 74.875 | 17.9925
0.535 | 75 | 18
0.536 | 75.1429 | 18.0114
0.537 | 75.2857 | 18.0229
0.538 | 75.4286 | 18.0343
0.539 | 75.5714 | 18.0457
0.54 | 75.7143 | 18.0571
0.541 | 75.8571 | 18.0686
0.542 | 76 | 18.08
0.543 | 76.1429 | 18.0914
0.544 | 76.2857 | 18.1029
0.545 | 76.4286 | 18.1143
0.546 | 76.5714 | 18.1257
0.547 | 76.7143 | 18.1371
0.548 | 76.8571 | 18.1486
0.549 | 77 | 18.16
0.55 | 77.1429 | 18.1714
0.551 | 77.2857 | 18.1829
0.552 | 77.4286 | 18.1943
0.553 | 77.5714 | 18.2057
0.554 | 77.7143 | 18.2171
0.555 | 77.8571 | 18.2286
0.556 | 78 | 18.24
0.557 | 78.1429 | 18.2514
0.558 | 78.2857 | 18.2629
0.559 | 78.4286 | 18.2743
0.56 | 78.5714 | 18.2857
0.561 | 78.7143 | 18.2971
0.562 | 78.8571 | 18.3086
0.563 | 79 | 18.32
0.564 | 79.1429 | 18.3314
0.565 | 79.2857 | 18.3429
0.566 | 79.4286 | 18.3543
0.567 | 79.5714 | 18.3657
0.568 | 79.7143 | 18.3771
0.569 | 79.8571 | 18.3886
0.57 | 80 | 18.4
0.571 | 80.1667 | 18.4133
0.572 | 80.3333 | 18.4267
0.573 | 80.5 | 18.44
0.574 | 80.6667 | 18.4533
0.575 | 80.8333 | 18.4667
0.576 | 81 | 18.48
0.577 | 81.1667 | 18.4933
0.578 | 81.3333 | 18.5067
0.579 | 81.5 | 18.52
0.58 | 81.6667 | 18.5333
0.581 | 81.8333 | 18.5467
0.582 | 82 | 18.56
0.583 | 82.1667 | 18.5733
0.584 | 82.3333 | 18.5867
0.585 | 82.5 | 18.6
0.586 | 82.6667 | 18.6133
0.587 | 82.8333 | 18.6267
0.588 | 83 | 18.64
0.589 | 83.1667 | 18.6533
0.59 | 83.3333 | 18.6667
0.591 | 83.5 | 18.68
0.592 | 83.6667 | 18.6933
0.593 | 83.8333 | 18.7067
0.594 | 84 | 18.72
0.595 | 84.1667 | 18.7333
0.596 | 84.3333 | 18.7467
0.597 | 84.5 | 18.76
0.598 | 84.6667 | 18.7733
0.599 | 84.8333 | 18.7867
0.6 | 85 | 18.8
0.601 | 85.1429 | 18.8114
0.602 | 85.2857 | 18.8229
0.603 | 85.4286 | 18.8343
0.604 | 85.5714 | 18.8457
0.605 | 85.7143 | 18.8571
0.606 | 85.8571 | 18.8686
0.607 | 86 | 18.88
0.608 | 86.1429 | 18.8914
0.609 | 86.2857 | 18.9029
0.61 | 86.4286 | 18.9143
0.611 | 86.5714 | 18.9257
0.612 | 86.7143 | 18.9371
0.613 | 86.8571 | 18.9486
0.614 | 87 | 18.96
0.615 | 87.1429 | 18.9714
0.616 | 87.2857 | 18.9829
0.617 | 87.4286 | 18.9943
0.618 | 87.5714 | 19.0057
0.619 | 87.7143 | 19.0171
0.62 | 87.8571 | 19.0286
0.621 | 88 | 19.04
0.622 | 88.1429 | 19.0514
0.623 | 88.2857 | 19.0629
0.624 | 88.4286 | 19.0743
0.625 | 88.5714 | 19.0857
0.626 | 88.7143 | 19.0971
0.627 | 88.8571 | 19.1086
0.628 | 89 | 19.12
0.629 | 89.1429 | 19.1314
0.63 | 89.2857 | 19.1429
0.631 | 89.4286 | 19.1543
0.632 | 89.5714 | 19.1657
0.633 | 89.7143 | 19.1771
0.634 | 89.8571 | 19.1886
0.635 | 90 | 19.2
0.636 | 90.1667 | 19.2167
0.637 | 90.3333 | 19.2333
0.638 | 90.5 | 19.25
0.639 | 90.6667 | 19.2667
0.64 | 90.8333 | 19.2833
0.641 | 91 | 19.3
0.642 | 91.1667 | 19.3167
0.643 | 91.3333 | 19.3333
0.644 | 91.5 | 19.35
0.645 | 91.6667 | 19.3667
0.646 | 91.8333 | 19.3833
0.647 | 92 | 19.4
0.648 | 92.1667 | 19.4167
0.649 | 92.3333 | 19.4333
0.65 | 92.5 | 19.45
0.651 | 92.6667 | 19.4667
0.652 | 92.8333 | 19.4833
0.653 | 93 | 19.5
0.654 | 93.1667 | 19.5167
0.655 | 93.3333 | 19.5333
0.656 | 93.5 | 19.55
0.657 | 93.6667 | 19.5667
0.658 | 93.8333 | 19.5833
0.659 | 94 | 19.6
0.66 | 94.1667 | 19.6167
0.661 | 94.3333 | 19.6333
0.662 | 94.5 | 19.65
0.663 | 94.6667 | 19.6667
0.664 | 94.8333 | 19.6833
0.665 | 95 | 19.7
0.666 | 95.2 | 19.712
0.667 | 95.4 | 19.724
0.668 | 95.6 | 19.736
0.669 | 95.8 | 19.748
0.67 | 96 | 19.76
0.671 | 96.2 | 19.772
0.672 | 96.4 | 19.784
0.673 | 96.6 | 19.796
0.674 | 96.8 | 19.808
0.675 | 97 | 19.82
0.676 | 97.2 | 19.832
0.677 | 97.4 | 19.844
0.678 | 97.6 | 19.856
0.679 | 97.8 | 19.868
0.68 | 98 | 19.88
0.681 | 98.2 | 19.892
0.682 | 98.4 | 19.904
0.683 | 98.6 | 19.916
0.684 | 98.8 | 19.928
0.685 | 99 | 19.94
0.686 | 99.2 | 19.952
0.687 | 99.4 | 19.964
0.688 | 99.6 | 19.976
0.689 | 99.8 | 19.988
0.69 | 100 | 20
0.691 | #NA | #NA

## DN40 (hidden)
4001 DN40
Flow rate | % open | Min DP
l/s | % | Kpa
|  |  | 0.16 | 10 | 13
|  |  | 0.161 | 10.0714 | 13.0157
|  |  | 0.162 | 10.1429 | 13.0314
|  |  | 0.163 | 10.2143 | 13.0471
|  |  | 0.164 | 10.2857 | 13.0629
|  |  | 0.165 | 10.3571 | 13.0786
|  |  | 0.166 | 10.4286 | 13.0943
|  |  | 0.167 | 10.5 | 13.11
|  |  | 0.168 | 10.5714 | 13.1257
|  |  | 0.169 | 10.6429 | 13.1414
|  |  | 0.17 | 10.7143 | 13.1571
|  |  | 0.171 | 10.7857 | 13.1729
|  |  | 0.172 | 10.8571 | 13.1886
|  |  | 0.173 | 10.9286 | 13.2043
|  |  | 0.174 | 11 | 13.22
|  |  | 0.175 | 11.0714 | 13.2357
|  |  | 0.176 | 11.1429 | 13.2514
|  |  | 0.177 | 11.2143 | 13.2671
|  |  | 0.178 | 11.2857 | 13.2829
|  |  | 0.179 | 11.3571 | 13.2986
|  |  | 0.18 | 11.4286 | 13.3143
|  |  | 0.181 | 11.5 | 13.33
|  |  | 0.182 | 11.5714 | 13.3457
|  |  | 0.183 | 11.6429 | 13.3614
|  |  | 0.184 | 11.7143 | 13.3771
|  |  | 0.185 | 11.7857 | 13.3929
|  |  | 0.186 | 11.8571 | 13.4086
|  |  | 0.187 | 11.9286 | 13.4243
|  |  | 0.188 | 12 | 13.44
|  |  | 0.189 | 12.0714 | 13.4557
|  |  | 0.19 | 12.1429 | 13.4714
|  |  | 0.191 | 12.2143 | 13.4871
|  |  | 0.192 | 12.2857 | 13.5029
|  |  | 0.193 | 12.3571 | 13.5186
|  |  | 0.194 | 12.4286 | 13.5343
|  |  | 0.195 | 12.5 | 13.55
|  |  | 0.196 | 12.5714 | 13.5657
|  |  | 0.197 | 12.6429 | 13.5814
|  |  | 0.198 | 12.7143 | 13.5971
|  |  | 0.199 | 12.7857 | 13.6129
|  |  | 0.2 | 12.8571 | 13.6286
|  |  | 0.201 | 12.9286 | 13.6443
|  |  | 0.202 | 13 | 13.66
|  |  | 0.203 | 13.0714 | 13.6757
|  |  | 0.204 | 13.1429 | 13.6914
|  |  | 0.205 | 13.2143 | 13.7071
|  |  | 0.206 | 13.2857 | 13.7229
|  |  | 0.207 | 13.3571 | 13.7386
|  |  | 0.208 | 13.4286 | 13.7543
|  |  | 0.209 | 13.5 | 13.77
|  |  | 0.21 | 13.5714 | 13.7857
|  |  | 0.211 | 13.6429 | 13.8014
|  |  | 0.212 | 13.7143 | 13.8171
|  |  | 0.213 | 13.7857 | 13.8329
|  |  | 0.214 | 13.8571 | 13.8486
|  |  | 0.215 | 13.9286 | 13.8643
|  |  | 0.216 | 14 | 13.88
|  |  | 0.217 | 14.0714 | 13.8957
|  |  | 0.218 | 14.1429 | 13.9114
|  |  | 0.219 | 14.2143 | 13.9271
|  |  | 0.22 | 14.2857 | 13.9429
|  |  | 0.221 | 14.3571 | 13.9586
|  |  | 0.222 | 14.4286 | 13.9743
|  |  | 0.223 | 14.5 | 13.99
|  |  | 0.224 | 14.5714 | 14.0057
|  |  | 0.225 | 14.6429 | 14.0214
|  |  | 0.226 | 14.7143 | 14.0371
|  |  | 0.227 | 14.7857 | 14.0529
|  |  | 0.228 | 14.8571 | 14.0686
|  |  | 0.229 | 14.9286 | 14.0843
|  |  | 0.23 | 15 | 14.1
|  |  | 0.231 | 15.0714 | 14.1143
|  |  | 0.232 | 15.1429 | 14.1286
|  |  | 0.233 | 15.2143 | 14.1429
|  |  | 0.234 | 15.2857 | 14.1571
|  |  | 0.235 | 15.3571 | 14.1714
|  |  | 0.236 | 15.4286 | 14.1857
|  |  | 0.237 | 15.5 | 14.2
|  |  | 0.238 | 15.5714 | 14.2143
|  |  | 0.239 | 15.6429 | 14.2286
|  |  | 0.24 | 15.7143 | 14.2429
|  |  | 0.241 | 15.7857 | 14.2571
|  |  | 0.242 | 15.8571 | 14.2714
|  |  | 0.243 | 15.9286 | 14.2857
|  |  | 0.244 | 16 | 14.3
|  |  | 0.245 | 16.0714 | 14.3143
|  |  | 0.246 | 16.1429 | 14.3286
|  |  | 0.247 | 16.2143 | 14.3429
|  |  | 0.248 | 16.2857 | 14.3571
|  |  | 0.249 | 16.3571 | 14.3714
|  |  | 0.25 | 16.4286 | 14.3857
|  |  | 0.251 | 16.5 | 14.4
|  |  | 0.252 | 16.5714 | 14.4143
|  |  | 0.253 | 16.6429 | 14.4286
|  |  | 0.254 | 16.7143 | 14.4429
|  |  | 0.255 | 16.7857 | 14.4571
|  |  | 0.256 | 16.8571 | 14.4714
|  |  | 0.257 | 16.9286 | 14.4857
|  |  | 0.258 | 17 | 14.5
|  |  | 0.259 | 17.0714 | 14.5143
|  |  | 0.26 | 17.1429 | 14.5286
|  |  | 0.261 | 17.2143 | 14.5429
|  |  | 0.262 | 17.2857 | 14.5571
|  |  | 0.263 | 17.3571 | 14.5714
|  |  | 0.264 | 17.4286 | 14.5857
|  |  | 0.265 | 17.5 | 14.6
|  |  | 0.266 | 17.5714 | 14.6143
|  |  | 0.267 | 17.6429 | 14.6286
|  |  | 0.268 | 17.7143 | 14.6429
|  |  | 0.269 | 17.7857 | 14.6571
|  |  | 0.27 | 17.8571 | 14.6714
|  |  | 0.271 | 17.9286 | 14.6857
|  |  | 0.272 | 18 | 14.7
|  |  | 0.273 | 18.0714 | 14.7143
|  |  | 0.274 | 18.1429 | 14.7286
|  |  | 0.275 | 18.2143 | 14.7429
|  |  | 0.276 | 18.2857 | 14.7571
|  |  | 0.277 | 18.3571 | 14.7714
|  |  | 0.278 | 18.4286 | 14.7857
|  |  | 0.279 | 18.5 | 14.8
|  |  | 0.28 | 18.5714 | 14.8143
|  |  | 0.281 | 18.6429 | 14.8286
|  |  | 0.282 | 18.7143 | 14.8429
|  |  | 0.283 | 18.7857 | 14.8571
|  |  | 0.284 | 18.8571 | 14.8714
|  |  | 0.285 | 18.9286 | 14.8857
|  |  | 0.286 | 19 | 14.9
|  |  | 0.287 | 19.0714 | 14.9143
|  |  | 0.288 | 19.1429 | 14.9286
|  |  | 0.289 | 19.2143 | 14.9429
|  |  | 0.29 | 19.2857 | 14.9571
|  |  | 0.291 | 19.3571 | 14.9714
|  |  | 0.292 | 19.4286 | 14.9857
|  |  | 0.293 | 19.5 | 15
|  |  | 0.294 | 19.5714 | 15.0143
|  |  | 0.295 | 19.6429 | 15.0286
|  |  | 0.296 | 19.7143 | 15.0429
|  |  | 0.297 | 19.7857 | 15.0571
|  |  | 0.298 | 19.8571 | 15.0714
|  |  | 0.299 | 19.9286 | 15.0857
|  |  | 0.3 | 20 | 15.1
|  |  | 0.301 | 20.0833 | 15.115
|  |  | 0.302 | 20.1667 | 15.13
|  |  | 0.303 | 20.25 | 15.145
|  |  | 0.304 | 20.3333 | 15.16
|  |  | 0.305 | 20.4167 | 15.175
|  |  | 0.306 | 20.5 | 15.19
|  |  | 0.307 | 20.5833 | 15.205
|  |  | 0.308 | 20.6667 | 15.22
|  |  | 0.309 | 20.75 | 15.235
|  |  | 0.31 | 20.8333 | 15.25
|  |  | 0.311 | 20.9167 | 15.265
|  |  | 0.312 | 21 | 15.28
|  |  | 0.313 | 21.0833 | 15.295
|  |  | 0.314 | 21.1667 | 15.31
|  |  | 0.315 | 21.25 | 15.325
|  |  | 0.316 | 21.3333 | 15.34
|  |  | 0.317 | 21.4167 | 15.355
|  |  | 0.318 | 21.5 | 15.37
|  |  | 0.319 | 21.5833 | 15.385
|  |  | 0.32 | 21.6667 | 15.4
|  |  | 0.321 | 21.75 | 15.415
|  |  | 0.322 | 21.8333 | 15.43
|  |  | 0.323 | 21.9167 | 15.445
|  |  | 0.324 | 22 | 15.46
|  |  | 0.325 | 22.0833 | 15.475
|  |  | 0.326 | 22.1667 | 15.49
|  |  | 0.327 | 22.25 | 15.505
|  |  | 0.328 | 22.3333 | 15.52
|  |  | 0.329 | 22.4167 | 15.535
|  |  | 0.33 | 22.5 | 15.55
|  |  | 0.331 | 22.5833 | 15.565
|  |  | 0.332 | 22.6667 | 15.58
|  |  | 0.333 | 22.75 | 15.595
|  |  | 0.334 | 22.8333 | 15.61
|  |  | 0.335 | 22.9167 | 15.625
|  |  | 0.336 | 23 | 15.64
|  |  | 0.337 | 23.0833 | 15.655
|  |  | 0.338 | 23.1667 | 15.67
|  |  | 0.339 | 23.25 | 15.685
|  |  | 0.34 | 23.3333 | 15.7
|  |  | 0.341 | 23.4167 | 15.715
|  |  | 0.342 | 23.5 | 15.73
|  |  | 0.343 | 23.5833 | 15.745
|  |  | 0.344 | 23.6667 | 15.76
|  |  | 0.345 | 23.75 | 15.775
|  |  | 0.346 | 23.8333 | 15.79
|  |  | 0.347 | 23.9167 | 15.805
|  |  | 0.348 | 24 | 15.82
|  |  | 0.349 | 24.0833 | 15.835
|  |  | 0.35 | 24.1667 | 15.85
|  |  | 0.351 | 24.25 | 15.865
|  |  | 0.352 | 24.3333 | 15.88
|  |  | 0.353 | 24.4167 | 15.895
|  |  | 0.354 | 24.5 | 15.91
|  |  | 0.355 | 24.5833 | 15.925
|  |  | 0.356 | 24.6667 | 15.94
|  |  | 0.357 | 24.75 | 15.955
|  |  | 0.358 | 24.8333 | 15.97
|  |  | 0.359 | 24.9167 | 15.985
0.36 | 25 | 16
0.361 | 25.0909 | 16.0091
0.362 | 25.1818 | 16.0182
0.363 | 25.2727 | 16.0273
0.364 | 25.3636 | 16.0364
0.365 | 25.4545 | 16.0455
0.366 | 25.5455 | 16.0545
0.367 | 25.6364 | 16.0636
0.368 | 25.7273 | 16.0727
0.369 | 25.8182 | 16.0818
0.37 | 25.9091 | 16.0909
0.371 | 26 | 16.1
0.372 | 26.0909 | 16.1091
0.373 | 26.1818 | 16.1182
0.374 | 26.2727 | 16.1273
0.375 | 26.3636 | 16.1364
0.376 | 26.4545 | 16.1455
0.377 | 26.5455 | 16.1545
0.378 | 26.6364 | 16.1636
0.379 | 26.7273 | 16.1727
0.38 | 26.8182 | 16.1818
0.381 | 26.9091 | 16.1909
0.382 | 27 | 16.2
0.383 | 27.0909 | 16.2091
0.384 | 27.1818 | 16.2182
0.385 | 27.2727 | 16.2273
0.386 | 27.3636 | 16.2364
0.387 | 27.4545 | 16.2455
0.388 | 27.5455 | 16.2545
0.389 | 27.6364 | 16.2636
0.39 | 27.7273 | 16.2727
0.391 | 27.8182 | 16.2818
0.392 | 27.9091 | 16.2909
0.393 | 28 | 16.3
0.394 | 28.0909 | 16.3091
0.395 | 28.1818 | 16.3182
0.396 | 28.2727 | 16.3273
0.397 | 28.3636 | 16.3364
0.398 | 28.4545 | 16.3455
0.399 | 28.5455 | 16.3545
0.4 | 28.6364 | 16.3636
0.401 | 28.7273 | 16.3727
0.402 | 28.8182 | 16.3818
0.403 | 28.9091 | 16.3909
0.404 | 29 | 16.4
0.405 | 29.0909 | 16.4091
0.406 | 29.1818 | 16.4182
0.407 | 29.2727 | 16.4273
0.408 | 29.3636 | 16.4364
0.409 | 29.4545 | 16.4455
0.41 | 29.5455 | 16.4545
0.411 | 29.6364 | 16.4636
0.412 | 29.7273 | 16.4727
0.413 | 29.8182 | 16.4818
0.414 | 29.9091 | 16.4909
0.415 | 30 | 16.5
0.416 | 30.0909 | 16.5073
0.417 | 30.1818 | 16.5145
0.418 | 30.2727 | 16.5218
0.419 | 30.3636 | 16.5291
0.42 | 30.4545 | 16.5364
0.421 | 30.5455 | 16.5436
0.422 | 30.6364 | 16.5509
0.423 | 30.7273 | 16.5582
0.424 | 30.8182 | 16.5655
0.425 | 30.9091 | 16.5727
0.426 | 31 | 16.58
0.427 | 31.0909 | 16.5873
0.428 | 31.1818 | 16.5945
0.429 | 31.2727 | 16.6018
0.43 | 31.3636 | 16.6091
0.431 | 31.4545 | 16.6164
0.432 | 31.5455 | 16.6236
0.433 | 31.6364 | 16.6309
0.434 | 31.7273 | 16.6382
0.435 | 31.8182 | 16.6455
0.436 | 31.9091 | 16.6527
0.437 | 32 | 16.66
0.438 | 32.0909 | 16.6673
0.439 | 32.1818 | 16.6745
0.44 | 32.2727 | 16.6818
0.441 | 32.3636 | 16.6891
0.442 | 32.4545 | 16.6964
0.443 | 32.5455 | 16.7036
0.444 | 32.6364 | 16.7109
0.445 | 32.7273 | 16.7182
0.446 | 32.8182 | 16.7255
0.447 | 32.9091 | 16.7327
0.448 | 33 | 16.74
0.449 | 33.0909 | 16.7473
0.45 | 33.1818 | 16.7545
0.451 | 33.2727 | 16.7618
0.452 | 33.3636 | 16.7691
0.453 | 33.4545 | 16.7764
0.454 | 33.5455 | 16.7836
0.455 | 33.6364 | 16.7909
0.456 | 33.7273 | 16.7982
0.457 | 33.8182 | 16.8055
0.458 | 33.9091 | 16.8127
0.459 | 34 | 16.82
0.46 | 34.0909 | 16.8273
0.461 | 34.1818 | 16.8345
0.462 | 34.2727 | 16.8418
0.463 | 34.3636 | 16.8491
0.464 | 34.4545 | 16.8564
0.465 | 34.5455 | 16.8636
0.466 | 34.6364 | 16.8709
0.467 | 34.7273 | 16.8782
0.468 | 34.8182 | 16.8855
0.469 | 34.9091 | 16.8927
0.47 | 35 | 16.9
0.471 | 35.1111 | 16.9044
0.472 | 35.2222 | 16.9089
0.473 | 35.3333 | 16.9133
0.474 | 35.4444 | 16.9178
0.475 | 35.5556 | 16.9222
0.476 | 35.6667 | 16.9267
0.477 | 35.7778 | 16.9311
0.478 | 35.8889 | 16.9356
0.479 | 36 | 16.94
0.48 | 36.1111 | 16.9444
0.481 | 36.2222 | 16.9489
0.482 | 36.3333 | 16.9533
0.483 | 36.4444 | 16.9578
0.484 | 36.5556 | 16.9622
0.485 | 36.6667 | 16.9667
0.486 | 36.7778 | 16.9711
0.487 | 36.8889 | 16.9756
0.488 | 37 | 16.98
0.489 | 37.1111 | 16.9844
0.49 | 37.2222 | 16.9889
0.491 | 37.3333 | 16.9933
0.492 | 37.4444 | 16.9978
0.493 | 37.5556 | 17.0022
0.494 | 37.6667 | 17.0067
0.495 | 37.7778 | 17.0111
0.496 | 37.8889 | 17.0156
0.497 | 38 | 17.02
0.498 | 38.1111 | 17.0244
0.499 | 38.2222 | 17.0289
0.5 | 38.3333 | 17.0333
0.501 | 38.4444 | 17.0378
0.502 | 38.5556 | 17.0422
0.503 | 38.6667 | 17.0467
0.504 | 38.7778 | 17.0511
0.505 | 38.8889 | 17.0556
0.506 | 39 | 17.06
0.507 | 39.1111 | 17.0644
0.508 | 39.2222 | 17.0689
0.509 | 39.3333 | 17.0733
0.51 | 39.4444 | 17.0778
0.511 | 39.5556 | 17.0822
0.512 | 39.6667 | 17.0867
0.513 | 39.7778 | 17.0911
0.514 | 39.8889 | 17.0956
0.515 | 40 | 17.1
0.516 | 40.1111 | 17.1067
0.517 | 40.2222 | 17.1133
0.518 | 40.3333 | 17.12
0.519 | 40.4444 | 17.1267
0.52 | 40.5556 | 17.1333
0.521 | 40.6667 | 17.14
0.522 | 40.7778 | 17.1467
0.523 | 40.8889 | 17.1533
0.524 | 41 | 17.16
0.525 | 41.1111 | 17.1667
0.526 | 41.2222 | 17.1733
0.527 | 41.3333 | 17.18
0.528 | 41.4444 | 17.1867
0.529 | 41.5556 | 17.1933
0.53 | 41.6667 | 17.2
0.531 | 41.7778 | 17.2067
0.532 | 41.8889 | 17.2133
0.533 | 42 | 17.22
0.534 | 42.1111 | 17.2267
0.535 | 42.2222 | 17.2333
0.536 | 42.3333 | 17.24
0.537 | 42.4444 | 17.2467
0.538 | 42.5556 | 17.2533
0.539 | 42.6667 | 17.26
0.54 | 42.7778 | 17.2667
0.541 | 42.8889 | 17.2733
0.542 | 43 | 17.28
0.543 | 43.1111 | 17.2867
0.544 | 43.2222 | 17.2933
0.545 | 43.3333 | 17.3
0.546 | 43.4444 | 17.3067
0.547 | 43.5556 | 17.3133
0.548 | 43.6667 | 17.32
0.549 | 43.7778 | 17.3267
0.55 | 43.8889 | 17.3333
0.551 | 44 | 17.34
0.552 | 44.1111 | 17.3467
0.553 | 44.2222 | 17.3533
0.554 | 44.3333 | 17.36
0.555 | 44.4444 | 17.3667
0.556 | 44.5556 | 17.3733
0.557 | 44.6667 | 17.38
0.558 | 44.7778 | 17.3867
0.559 | 44.8889 | 17.3933
0.56 | 45 | 17.4
0.561 | 45.1 | 17.412
0.562 | 45.2 | 17.424
0.563 | 45.3 | 17.436
0.564 | 45.4 | 17.448
0.565 | 45.5 | 17.46
0.566 | 45.6 | 17.472
0.567 | 45.7 | 17.484
0.568 | 45.8 | 17.496
0.569 | 45.9 | 17.508
0.57 | 46 | 17.52
0.571 | 46.1 | 17.532
0.572 | 46.2 | 17.544
0.573 | 46.3 | 17.556
0.574 | 46.4 | 17.568
0.575 | 46.5 | 17.58
0.576 | 46.6 | 17.592
0.577 | 46.7 | 17.604
0.578 | 46.8 | 17.616
0.579 | 46.9 | 17.628
0.58 | 47 | 17.64
0.581 | 47.1 | 17.652
0.582 | 47.2 | 17.664
0.583 | 47.3 | 17.676
0.584 | 47.4 | 17.688
0.585 | 47.5 | 17.7
0.586 | 47.6 | 17.712
0.587 | 47.7 | 17.724
0.588 | 47.8 | 17.736
0.589 | 47.9 | 17.748
0.59 | 48 | 17.76
0.591 | 48.1 | 17.772
0.592 | 48.2 | 17.784
0.593 | 48.3 | 17.796
0.594 | 48.4 | 17.808
0.595 | 48.5 | 17.82
0.596 | 48.6 | 17.832
0.597 | 48.7 | 17.844
0.598 | 48.8 | 17.856
0.599 | 48.9 | 17.868
0.6 | 49 | 17.88
0.601 | 49.1 | 17.892
0.602 | 49.2 | 17.904
0.603 | 49.3 | 17.916
0.604 | 49.4 | 17.928
0.605 | 49.5 | 17.94
0.606 | 49.6 | 17.952
0.607 | 49.7 | 17.964
0.608 | 49.8 | 17.976
0.609 | 49.9 | 17.988
0.61 | 50 | 18
0.611 | 50.1 | 18.018
0.612 | 50.2 | 18.036
0.613 | 50.3 | 18.054
0.614 | 50.4 | 18.072
0.615 | 50.5 | 18.09
0.616 | 50.6 | 18.108
0.617 | 50.7 | 18.126
0.618 | 50.8 | 18.144
0.619 | 50.9 | 18.162
0.62 | 51 | 18.18
0.621 | 51.1 | 18.198
0.622 | 51.2 | 18.216
0.623 | 51.3 | 18.234
0.624 | 51.4 | 18.252
0.625 | 51.5 | 18.27
0.626 | 51.6 | 18.288
0.627 | 51.7 | 18.306
0.628 | 51.8 | 18.324
0.629 | 51.9 | 18.342
0.63 | 52 | 18.36
0.631 | 52.1 | 18.378
0.632 | 52.2 | 18.396
0.633 | 52.3 | 18.414
0.634 | 52.4 | 18.432
0.635 | 52.5 | 18.45
0.636 | 52.6 | 18.468
0.637 | 52.7 | 18.486
0.638 | 52.8 | 18.504
0.639 | 52.9 | 18.522
0.64 | 53 | 18.54
0.641 | 53.1 | 18.558
0.642 | 53.2 | 18.576
0.643 | 53.3 | 18.594
0.644 | 53.4 | 18.612
0.645 | 53.5 | 18.63
0.646 | 53.6 | 18.648
0.647 | 53.7 | 18.666
0.648 | 53.8 | 18.684
0.649 | 53.9 | 18.702
0.65 | 54 | 18.72
0.651 | 54.1 | 18.738
0.652 | 54.2 | 18.756
0.653 | 54.3 | 18.774
0.654 | 54.4 | 18.792
0.655 | 54.5 | 18.81
0.656 | 54.6 | 18.828
0.657 | 54.7 | 18.846
0.658 | 54.8 | 18.864
0.659 | 54.9 | 18.882
0.66 | 55 | 18.9
0.661 | 55.1 | 18.92
0.662 | 55.2 | 18.94
0.663 | 55.3 | 18.96
0.664 | 55.4 | 18.98
0.665 | 55.5 | 19
0.666 | 55.6 | 19.02
0.667 | 55.7 | 19.04
0.668 | 55.8 | 19.06
0.669 | 55.9 | 19.08
0.67 | 56 | 19.1
0.671 | 56.1 | 19.12
0.672 | 56.2 | 19.14
0.673 | 56.3 | 19.16
0.674 | 56.4 | 19.18
0.675 | 56.5 | 19.2
0.676 | 56.6 | 19.22
0.677 | 56.7 | 19.24
0.678 | 56.8 | 19.26
0.679 | 56.9 | 19.28
0.68 | 57 | 19.3
0.681 | 57.1 | 19.32
0.682 | 57.2 | 19.34
0.683 | 57.3 | 19.36
0.684 | 57.4 | 19.38
0.685 | 57.5 | 19.4
0.686 | 57.6 | 19.42
0.687 | 57.7 | 19.44
0.688 | 57.8 | 19.46
0.689 | 57.9 | 19.48
0.69 | 58 | 19.5
0.691 | 58.1 | 19.52
0.692 | 58.2 | 19.54
0.693 | 58.3 | 19.56
0.694 | 58.4 | 19.58
0.695 | 58.5 | 19.6
0.696 | 58.6 | 19.62
0.697 | 58.7 | 19.64
0.698 | 58.8 | 19.66
0.699 | 58.9 | 19.68
0.7 | 59 | 19.7
0.701 | 59.1 | 19.72
0.702 | 59.2 | 19.74
0.703 | 59.3 | 19.76
0.704 | 59.4 | 19.78
0.705 | 59.5 | 19.8
0.706 | 59.6 | 19.82
0.707 | 59.7 | 19.84
0.708 | 59.8 | 19.86
0.709 | 59.9 | 19.88
0.71 | 60 | 19.9
0.711 | 60.1 | 19.92
0.712 | 60.2 | 19.94
0.713 | 60.3 | 19.96
0.714 | 60.4 | 19.98
0.715 | 60.5 | 20
0.716 | 60.6 | 20.02
0.717 | 60.7 | 20.04
0.718 | 60.8 | 20.06
0.719 | 60.9 | 20.08
0.72 | 61 | 20.1
0.721 | 61.1 | 20.12
0.722 | 61.2 | 20.14
0.723 | 61.3 | 20.16
0.724 | 61.4 | 20.18
0.725 | 61.5 | 20.2
0.726 | 61.6 | 20.22
0.727 | 61.7 | 20.24
0.728 | 61.8 | 20.26
0.729 | 61.9 | 20.28
0.73 | 62 | 20.3
0.731 | 62.1 | 20.32
0.732 | 62.2 | 20.34
0.733 | 62.3 | 20.36
0.734 | 62.4 | 20.38
0.735 | 62.5 | 20.4
0.736 | 62.6 | 20.42
0.737 | 62.7 | 20.44
0.738 | 62.8 | 20.46
0.739 | 62.9 | 20.48
0.74 | 63 | 20.5
0.741 | 63.1 | 20.52
0.742 | 63.2 | 20.54
0.743 | 63.3 | 20.56
0.744 | 63.4 | 20.58
0.745 | 63.5 | 20.6
0.746 | 63.6 | 20.62
0.747 | 63.7 | 20.64
0.748 | 63.8 | 20.66
0.749 | 63.9 | 20.68
0.75 | 64 | 20.7
0.751 | 64.1 | 20.72
0.752 | 64.2 | 20.74
0.753 | 64.3 | 20.76
0.754 | 64.4 | 20.78
0.755 | 64.5 | 20.8
0.756 | 64.6 | 20.82
0.757 | 64.7 | 20.84
0.758 | 64.8 | 20.86
0.759 | 64.9 | 20.88
0.76 | 65 | 20.9
0.761 | 65.1 | 20.922
0.762 | 65.2 | 20.944
0.763 | 65.3 | 20.966
0.764 | 65.4 | 20.988
0.765 | 65.5 | 21.01
0.766 | 65.6 | 21.032
0.767 | 65.7 | 21.054
0.768 | 65.8 | 21.076
0.769 | 65.9 | 21.098
0.77 | 66 | 21.12
0.771 | 66.1 | 21.142
0.772 | 66.2 | 21.164
0.773 | 66.3 | 21.186
0.774 | 66.4 | 21.208
0.775 | 66.5 | 21.23
0.776 | 66.6 | 21.252
0.777 | 66.7 | 21.274
0.778 | 66.8 | 21.296
0.779 | 66.9 | 21.318
0.78 | 67 | 21.34
0.781 | 67.1 | 21.362
0.782 | 67.2 | 21.384
0.783 | 67.3 | 21.406
0.784 | 67.4 | 21.428
0.785 | 67.5 | 21.45
0.786 | 67.6 | 21.472
0.787 | 67.7 | 21.494
0.788 | 67.8 | 21.516
0.789 | 67.9 | 21.538
0.79 | 68 | 21.56
0.791 | 68.1 | 21.582
0.792 | 68.2 | 21.604
0.793 | 68.3 | 21.626
0.794 | 68.4 | 21.648
0.795 | 68.5 | 21.67
0.796 | 68.6 | 21.692
0.797 | 68.7 | 21.714
0.798 | 68.8 | 21.736
0.799 | 68.9 | 21.758
0.8 | 69 | 21.78
0.801 | 69.1 | 21.802
0.802 | 69.2 | 21.824
0.803 | 69.3 | 21.846
0.804 | 69.4 | 21.868
0.805 | 69.5 | 21.89
0.806 | 69.6 | 21.912
0.807 | 69.7 | 21.934
0.808 | 69.8 | 21.956
0.809 | 69.9 | 21.978
0.81 | 70 | 22
0.811 | 70.1 | 22.02
0.812 | 70.2 | 22.04
0.813 | 70.3 | 22.06
0.814 | 70.4 | 22.08
0.815 | 70.5 | 22.1
0.816 | 70.6 | 22.12
0.817 | 70.7 | 22.14
0.818 | 70.8 | 22.16
0.819 | 70.9 | 22.18
0.82 | 71 | 22.2
0.821 | 71.1 | 22.22
0.822 | 71.2 | 22.24
0.823 | 71.3 | 22.26
0.824 | 71.4 | 22.28
0.825 | 71.5 | 22.3
0.826 | 71.6 | 22.32
0.827 | 71.7 | 22.34
0.828 | 71.8 | 22.36
0.829 | 71.9 | 22.38
0.83 | 72 | 22.4
0.831 | 72.1 | 22.42
0.832 | 72.2 | 22.44
0.833 | 72.3 | 22.46
0.834 | 72.4 | 22.48
0.835 | 72.5 | 22.5
0.836 | 72.6 | 22.52
0.837 | 72.7 | 22.54
0.838 | 72.8 | 22.56
0.839 | 72.9 | 22.58
0.84 | 73 | 22.6
0.841 | 73.1 | 22.62
0.842 | 73.2 | 22.64
0.843 | 73.3 | 22.66
0.844 | 73.4 | 22.68
0.845 | 73.5 | 22.7
0.846 | 73.6 | 22.72
0.847 | 73.7 | 22.74
0.848 | 73.8 | 22.76
0.849 | 73.9 | 22.78
0.85 | 74 | 22.8
0.851 | 74.1 | 22.82
0.852 | 74.2 | 22.84
0.853 | 74.3 | 22.86
0.854 | 74.4 | 22.88
0.855 | 74.5 | 22.9
0.856 | 74.6 | 22.92
0.857 | 74.7 | 22.94
0.858 | 74.8 | 22.96
0.859 | 74.9 | 22.98
0.86 | 75 | 23
0.861 | 75.1 | 23.018
0.862 | 75.2 | 23.036
0.863 | 75.3 | 23.054
0.864 | 75.4 | 23.072
0.865 | 75.5 | 23.09
0.866 | 75.6 | 23.108
0.867 | 75.7 | 23.126
0.868 | 75.8 | 23.144
0.869 | 75.9 | 23.162
0.87 | 76 | 23.18
0.871 | 76.1 | 23.198
0.872 | 76.2 | 23.216
0.873 | 76.3 | 23.234
0.874 | 76.4 | 23.252
0.875 | 76.5 | 23.27
0.876 | 76.6 | 23.288
0.877 | 76.7 | 23.306
0.878 | 76.8 | 23.324
0.879 | 76.9 | 23.342
0.88 | 77 | 23.36
0.881 | 77.1 | 23.378
0.882 | 77.2 | 23.396
0.883 | 77.3 | 23.414
0.884 | 77.4 | 23.432
0.885 | 77.5 | 23.45
0.886 | 77.6 | 23.468
0.887 | 77.7 | 23.486
0.888 | 77.8 | 23.504
0.889 | 77.9 | 23.522
0.89 | 78 | 23.54
0.891 | 78.1 | 23.558
0.892 | 78.2 | 23.576
0.893 | 78.3 | 23.594
0.894 | 78.4 | 23.612
0.895 | 78.5 | 23.63
0.896 | 78.6 | 23.648
0.897 | 78.7 | 23.666
0.898 | 78.8 | 23.684
0.899 | 78.9 | 23.702
0.9 | 79 | 23.72
0.901 | 79.1 | 23.738
0.902 | 79.2 | 23.756
0.903 | 79.3 | 23.774
0.904 | 79.4 | 23.792
0.905 | 79.5 | 23.81
0.906 | 79.6 | 23.828
0.907 | 79.7 | 23.846
0.908 | 79.8 | 23.864
0.909 | 79.9 | 23.882
0.91 | 80 | 23.9
0.911 | 80.1 | 23.918
0.912 | 80.2 | 23.936
0.913 | 80.3 | 23.954
0.914 | 80.4 | 23.972
0.915 | 80.5 | 23.99
0.916 | 80.6 | 24.008
0.917 | 80.7 | 24.026
0.918 | 80.8 | 24.044
0.919 | 80.9 | 24.062
0.92 | 81 | 24.08
0.921 | 81.1 | 24.098
0.922 | 81.2 | 24.116
0.923 | 81.3 | 24.134
0.924 | 81.4 | 24.152
0.925 | 81.5 | 24.17
0.926 | 81.6 | 24.188
0.927 | 81.7 | 24.206
0.928 | 81.8 | 24.224
0.929 | 81.9 | 24.242
0.93 | 82 | 24.26
0.931 | 82.1 | 24.278
0.932 | 82.2 | 24.296
0.933 | 82.3 | 24.314
0.934 | 82.4 | 24.332
0.935 | 82.5 | 24.35
0.936 | 82.6 | 24.368
0.937 | 82.7 | 24.386
0.938 | 82.8 | 24.404
0.939 | 82.9 | 24.422
0.94 | 83 | 24.44
0.941 | 83.1 | 24.458
0.942 | 83.2 | 24.476
0.943 | 83.3 | 24.494
0.944 | 83.4 | 24.512
0.945 | 83.5 | 24.53
0.946 | 83.6 | 24.548
0.947 | 83.7 | 24.566
0.948 | 83.8 | 24.584
0.949 | 83.9 | 24.602
0.95 | 84 | 24.62
0.951 | 84.1 | 24.638
0.952 | 84.2 | 24.656
0.953 | 84.3 | 24.674
0.954 | 84.4 | 24.692
0.955 | 84.5 | 24.71
0.956 | 84.6 | 24.728
0.957 | 84.7 | 24.746
0.958 | 84.8 | 24.764
0.959 | 84.9 | 24.782
0.96 | 85 | 24.8
0.961 | 85.1 | 24.814
0.962 | 85.2 | 24.828
0.963 | 85.3 | 24.842
0.964 | 85.4 | 24.856
0.965 | 85.5 | 24.87
0.966 | 85.6 | 24.884
0.967 | 85.7 | 24.898
0.968 | 85.8 | 24.912
0.969 | 85.9 | 24.926
0.97 | 86 | 24.94
0.971 | 86.1 | 24.954
0.972 | 86.2 | 24.968
0.973 | 86.3 | 24.982
0.974 | 86.4 | 24.996
0.975 | 86.5 | 25.01
0.976 | 86.6 | 25.024
0.977 | 86.7 | 25.038
0.978 | 86.8 | 25.052
0.979 | 86.9 | 25.066
0.98 | 87 | 25.08
0.981 | 87.1 | 25.094
0.982 | 87.2 | 25.108
0.983 | 87.3 | 25.122
0.984 | 87.4 | 25.136
0.985 | 87.5 | 25.15
0.986 | 87.6 | 25.164
0.987 | 87.7 | 25.178
0.988 | 87.8 | 25.192
0.989 | 87.9 | 25.206
0.99 | 88 | 25.22
0.991 | 88.1 | 25.234
0.992 | 88.2 | 25.248
0.993 | 88.3 | 25.262
0.994 | 88.4 | 25.276
0.995 | 88.5 | 25.29
0.996 | 88.6 | 25.304
0.997 | 88.7 | 25.318
0.998 | 88.8 | 25.332
0.999 | 88.9 | 25.346
1 | 89 | 25.36
1.001 | 89.1 | 25.374
1.002 | 89.2 | 25.388
1.003 | 89.3 | 25.402
1.004 | 89.4 | 25.416
1.005 | 89.5 | 25.43
1.006 | 89.6 | 25.444
1.007 | 89.7 | 25.458
1.008 | 89.8 | 25.472
1.009 | 89.9 | 25.486
1.01 | 90 | 25.5
1.011 | 90.1 | 25.514
1.012 | 90.2 | 25.528
1.013 | 90.3 | 25.542
1.014 | 90.4 | 25.556
1.015 | 90.5 | 25.57
1.016 | 90.6 | 25.584
1.017 | 90.7 | 25.598
1.018 | 90.8 | 25.612
1.019 | 90.9 | 25.626
1.02 | 91 | 25.64
1.021 | 91.1 | 25.654
1.022 | 91.2 | 25.668
1.023 | 91.3 | 25.682
1.024 | 91.4 | 25.696
1.025 | 91.5 | 25.71
1.026 | 91.6 | 25.724
1.027 | 91.7 | 25.738
1.028 | 91.8 | 25.752
1.029 | 91.9 | 25.766
1.03 | 92 | 25.78
1.031 | 92.1 | 25.794
1.032 | 92.2 | 25.808
1.033 | 92.3 | 25.822
1.034 | 92.4 | 25.836
1.035 | 92.5 | 25.85
1.036 | 92.6 | 25.864
1.037 | 92.7 | 25.878
1.038 | 92.8 | 25.892
1.039 | 92.9 | 25.906
1.04 | 93 | 25.92
1.041 | 93.1 | 25.934
1.042 | 93.2 | 25.948
1.043 | 93.3 | 25.962
1.044 | 93.4 | 25.976
1.045 | 93.5 | 25.99
1.046 | 93.6 | 26.004
1.047 | 93.7 | 26.018
1.048 | 93.8 | 26.032
1.049 | 93.9 | 26.046
1.05 | 94 | 26.06
1.051 | 94.1 | 26.074
1.052 | 94.2 | 26.088
1.053 | 94.3 | 26.102
1.054 | 94.4 | 26.116
1.055 | 94.5 | 26.13
1.056 | 94.6 | 26.144
1.057 | 94.7 | 26.158
1.058 | 94.8 | 26.172
1.059 | 94.9 | 26.186
1.06 | 95 | 26.2
1.061 | 95.1 | 26.216
1.062 | 95.2 | 26.232
1.063 | 95.3 | 26.248
1.064 | 95.4 | 26.264
1.065 | 95.5 | 26.28
1.066 | 95.6 | 26.296
1.067 | 95.7 | 26.312
1.068 | 95.8 | 26.328
1.069 | 95.9 | 26.344
1.07 | 96 | 26.36
1.071 | 96.1 | 26.376
1.072 | 96.2 | 26.392
1.073 | 96.3 | 26.408
1.074 | 96.4 | 26.424
1.075 | 96.5 | 26.44
1.076 | 96.6 | 26.456
1.077 | 96.7 | 26.472
1.078 | 96.8 | 26.488
1.079 | 96.9 | 26.504
1.08 | 97 | 26.52
1.081 | 97.1 | 26.536
1.082 | 97.2 | 26.552
1.083 | 97.3 | 26.568
1.084 | 97.4 | 26.584
1.085 | 97.5 | 26.6
1.086 | 97.6 | 26.616
1.087 | 97.7 | 26.632
1.088 | 97.8 | 26.648
1.089 | 97.9 | 26.664
1.09 | 98 | 26.68
1.091 | 98.1 | 26.696
1.092 | 98.2 | 26.712
1.093 | 98.3 | 26.728
1.094 | 98.4 | 26.744
1.095 | 98.5 | 26.76
1.096 | 98.6 | 26.776
1.097 | 98.7 | 26.792
1.098 | 98.8 | 26.808
1.099 | 98.9 | 26.824
1.1 | 99 | 26.84
1.101 | 99.1 | 26.856
1.102 | 99.2 | 26.872
1.103 | 99.3 | 26.888
1.104 | 99.4 | 26.904
1.105 | 99.5 | 26.92
1.106 | 99.6 | 26.936
1.107 | 99.7 | 26.952
1.108 | 99.8 | 26.968
1.109 | 99.9 | 26.984
1.11 | 100 | 27
1.111 | #NA | #NA

## DN50 (hidden)
4001 DN50
Flow rate | % open | Min DP
l/s | % | Kpa
|  |  | 0.16 | 10 | 13
|  |  | 0.161 | 10.0714 | 13.0143
|  |  | 0.162 | 10.1429 | 13.0286
|  |  | 0.163 | 10.2143 | 13.0429
|  |  | 0.164 | 10.2857 | 13.0571
|  |  | 0.165 | 10.3571 | 13.0714
|  |  | 0.166 | 10.4286 | 13.0857
|  |  | 0.167 | 10.5 | 13.1
|  |  | 0.168 | 10.5714 | 13.1143
|  |  | 0.169 | 10.6429 | 13.1286
|  |  | 0.17 | 10.7143 | 13.1429
|  |  | 0.171 | 10.7857 | 13.1571
|  |  | 0.172 | 10.8571 | 13.1714
|  |  | 0.173 | 10.9286 | 13.1857
|  |  | 0.174 | 11 | 13.2
|  |  | 0.175 | 11.0714 | 13.2143
|  |  | 0.176 | 11.1429 | 13.2286
|  |  | 0.177 | 11.2143 | 13.2429
|  |  | 0.178 | 11.2857 | 13.2571
|  |  | 0.179 | 11.3571 | 13.2714
|  |  | 0.18 | 11.4286 | 13.2857
|  |  | 0.181 | 11.5 | 13.3
|  |  | 0.182 | 11.5714 | 13.3143
|  |  | 0.183 | 11.6429 | 13.3286
|  |  | 0.184 | 11.7143 | 13.3429
|  |  | 0.185 | 11.7857 | 13.3571
|  |  | 0.186 | 11.8571 | 13.3714
|  |  | 0.187 | 11.9286 | 13.3857
|  |  | 0.188 | 12 | 13.4
|  |  | 0.189 | 12.0714 | 13.4143
|  |  | 0.19 | 12.1429 | 13.4286
|  |  | 0.191 | 12.2143 | 13.4429
|  |  | 0.192 | 12.2857 | 13.4571
|  |  | 0.193 | 12.3571 | 13.4714
|  |  | 0.194 | 12.4286 | 13.4857
|  |  | 0.195 | 12.5 | 13.5
|  |  | 0.196 | 12.5714 | 13.5143
|  |  | 0.197 | 12.6429 | 13.5286
|  |  | 0.198 | 12.7143 | 13.5429
|  |  | 0.199 | 12.7857 | 13.5571
|  |  | 0.2 | 12.8571 | 13.5714
|  |  | 0.201 | 12.9286 | 13.5857
|  |  | 0.202 | 13 | 13.6
|  |  | 0.203 | 13.0714 | 13.6143
|  |  | 0.204 | 13.1429 | 13.6286
|  |  | 0.205 | 13.2143 | 13.6429
|  |  | 0.206 | 13.2857 | 13.6571
|  |  | 0.207 | 13.3571 | 13.6714
|  |  | 0.208 | 13.4286 | 13.6857
|  |  | 0.209 | 13.5 | 13.7
|  |  | 0.21 | 13.5714 | 13.7143
|  |  | 0.211 | 13.6429 | 13.7286
|  |  | 0.212 | 13.7143 | 13.7429
|  |  | 0.213 | 13.7857 | 13.7571
|  |  | 0.214 | 13.8571 | 13.7714
|  |  | 0.215 | 13.9286 | 13.7857
|  |  | 0.216 | 14 | 13.8
|  |  | 0.217 | 14.0714 | 13.8143
|  |  | 0.218 | 14.1429 | 13.8286
|  |  | 0.219 | 14.2143 | 13.8429
|  |  | 0.22 | 14.2857 | 13.8571
|  |  | 0.221 | 14.3571 | 13.8714
|  |  | 0.222 | 14.4286 | 13.8857
|  |  | 0.223 | 14.5 | 13.9
|  |  | 0.224 | 14.5714 | 13.9143
|  |  | 0.225 | 14.6429 | 13.9286
|  |  | 0.226 | 14.7143 | 13.9429
|  |  | 0.227 | 14.7857 | 13.9571
|  |  | 0.228 | 14.8571 | 13.9714
|  |  | 0.229 | 14.9286 | 13.9857
|  |  | 0.23 | 15 | 14
|  |  | 0.231 | 15.0714 | 14.0143
|  |  | 0.232 | 15.1429 | 14.0286
|  |  | 0.233 | 15.2143 | 14.0429
|  |  | 0.234 | 15.2857 | 14.0571
|  |  | 0.235 | 15.3571 | 14.0714
|  |  | 0.236 | 15.4286 | 14.0857
|  |  | 0.237 | 15.5 | 14.1
|  |  | 0.238 | 15.5714 | 14.1143
|  |  | 0.239 | 15.6429 | 14.1286
|  |  | 0.24 | 15.7143 | 14.1429
|  |  | 0.241 | 15.7857 | 14.1571
|  |  | 0.242 | 15.8571 | 14.1714
|  |  | 0.243 | 15.9286 | 14.1857
|  |  | 0.244 | 16 | 14.2
|  |  | 0.245 | 16.0714 | 14.2143
|  |  | 0.246 | 16.1429 | 14.2286
|  |  | 0.247 | 16.2143 | 14.2429
|  |  | 0.248 | 16.2857 | 14.2571
|  |  | 0.249 | 16.3571 | 14.2714
|  |  | 0.25 | 16.4286 | 14.2857
|  |  | 0.251 | 16.5 | 14.3
|  |  | 0.252 | 16.5714 | 14.3143
|  |  | 0.253 | 16.6429 | 14.3286
|  |  | 0.254 | 16.7143 | 14.3429
|  |  | 0.255 | 16.7857 | 14.3571
|  |  | 0.256 | 16.8571 | 14.3714
|  |  | 0.257 | 16.9286 | 14.3857
|  |  | 0.258 | 17 | 14.4
|  |  | 0.259 | 17.0714 | 14.4143
|  |  | 0.26 | 17.1429 | 14.4286
|  |  | 0.261 | 17.2143 | 14.4429
|  |  | 0.262 | 17.2857 | 14.4571
|  |  | 0.263 | 17.3571 | 14.4714
|  |  | 0.264 | 17.4286 | 14.4857
|  |  | 0.265 | 17.5 | 14.5
|  |  | 0.266 | 17.5714 | 14.5143
|  |  | 0.267 | 17.6429 | 14.5286
|  |  | 0.268 | 17.7143 | 14.5429
|  |  | 0.269 | 17.7857 | 14.5571
|  |  | 0.27 | 17.8571 | 14.5714
|  |  | 0.271 | 17.9286 | 14.5857
|  |  | 0.272 | 18 | 14.6
|  |  | 0.273 | 18.0714 | 14.6143
|  |  | 0.274 | 18.1429 | 14.6286
|  |  | 0.275 | 18.2143 | 14.6429
|  |  | 0.276 | 18.2857 | 14.6571
|  |  | 0.277 | 18.3571 | 14.6714
|  |  | 0.278 | 18.4286 | 14.6857
|  |  | 0.279 | 18.5 | 14.7
|  |  | 0.28 | 18.5714 | 14.7143
|  |  | 0.281 | 18.6429 | 14.7286
|  |  | 0.282 | 18.7143 | 14.7429
|  |  | 0.283 | 18.7857 | 14.7571
|  |  | 0.284 | 18.8571 | 14.7714
|  |  | 0.285 | 18.9286 | 14.7857
|  |  | 0.286 | 19 | 14.8
|  |  | 0.287 | 19.0714 | 14.8143
|  |  | 0.288 | 19.1429 | 14.8286
|  |  | 0.289 | 19.2143 | 14.8429
|  |  | 0.29 | 19.2857 | 14.8571
|  |  | 0.291 | 19.3571 | 14.8714
|  |  | 0.292 | 19.4286 | 14.8857
|  |  | 0.293 | 19.5 | 14.9
|  |  | 0.294 | 19.5714 | 14.9143
|  |  | 0.295 | 19.6429 | 14.9286
|  |  | 0.296 | 19.7143 | 14.9429
|  |  | 0.297 | 19.7857 | 14.9571
|  |  | 0.298 | 19.8571 | 14.9714
|  |  | 0.299 | 19.9286 | 14.9857
|  |  | 0.3 | 20 | 15
|  |  | 0.301 | 20.0714 | 15.0143
|  |  | 0.302 | 20.1429 | 15.0286
|  |  | 0.303 | 20.2143 | 15.0429
|  |  | 0.304 | 20.2857 | 15.0571
|  |  | 0.305 | 20.3571 | 15.0714
|  |  | 0.306 | 20.4286 | 15.0857
|  |  | 0.307 | 20.5 | 15.1
|  |  | 0.308 | 20.5714 | 15.1143
|  |  | 0.309 | 20.6429 | 15.1286
|  |  | 0.31 | 20.7143 | 15.1429
|  |  | 0.311 | 20.7857 | 15.1571
|  |  | 0.312 | 20.8571 | 15.1714
|  |  | 0.313 | 20.9286 | 15.1857
|  |  | 0.314 | 21 | 15.2
|  |  | 0.315 | 21.0714 | 15.2143
|  |  | 0.316 | 21.1429 | 15.2286
|  |  | 0.317 | 21.2143 | 15.2429
|  |  | 0.318 | 21.2857 | 15.2571
|  |  | 0.319 | 21.3571 | 15.2714
|  |  | 0.32 | 21.4286 | 15.2857
|  |  | 0.321 | 21.5 | 15.3
|  |  | 0.322 | 21.5714 | 15.3143
|  |  | 0.323 | 21.6429 | 15.3286
|  |  | 0.324 | 21.7143 | 15.3429
|  |  | 0.325 | 21.7857 | 15.3571
|  |  | 0.326 | 21.8571 | 15.3714
|  |  | 0.327 | 21.9286 | 15.3857
|  |  | 0.328 | 22 | 15.4
|  |  | 0.329 | 22.0714 | 15.4143
|  |  | 0.33 | 22.1429 | 15.4286
|  |  | 0.331 | 22.2143 | 15.4429
|  |  | 0.332 | 22.2857 | 15.4571
|  |  | 0.333 | 22.3571 | 15.4714
|  |  | 0.334 | 22.4286 | 15.4857
|  |  | 0.335 | 22.5 | 15.5
|  |  | 0.336 | 22.5714 | 15.5143
|  |  | 0.337 | 22.6429 | 15.5286
|  |  | 0.338 | 22.7143 | 15.5429
|  |  | 0.339 | 22.7857 | 15.5571
|  |  | 0.34 | 22.8571 | 15.5714
|  |  | 0.341 | 22.9286 | 15.5857
|  |  | 0.342 | 23 | 15.6
|  |  | 0.343 | 23.0714 | 15.6143
|  |  | 0.344 | 23.1429 | 15.6286
|  |  | 0.345 | 23.2143 | 15.6429
|  |  | 0.346 | 23.2857 | 15.6571
|  |  | 0.347 | 23.3571 | 15.6714
|  |  | 0.348 | 23.4286 | 15.6857
|  |  | 0.349 | 23.5 | 15.7
|  |  | 0.35 | 23.5714 | 15.7143
|  |  | 0.351 | 23.6429 | 15.7286
|  |  | 0.352 | 23.7143 | 15.7429
|  |  | 0.353 | 23.7857 | 15.7571
|  |  | 0.354 | 23.8571 | 15.7714
|  |  | 0.355 | 23.9286 | 15.7857
|  |  | 0.356 | 24 | 15.8
|  |  | 0.357 | 24.0714 | 15.8143
|  |  | 0.358 | 24.1429 | 15.8286
|  |  | 0.359 | 24.2143 | 15.8429
|  |  | 0.36 | 24.2857 | 15.8571
|  |  | 0.361 | 24.3571 | 15.8714
|  |  | 0.362 | 24.4286 | 15.8857
|  |  | 0.363 | 24.5 | 15.9
|  |  | 0.364 | 24.5714 | 15.9143
|  |  | 0.365 | 24.6429 | 15.9286
|  |  | 0.366 | 24.7143 | 15.9429
|  |  | 0.367 | 24.7857 | 15.9571
|  |  | 0.368 | 24.8571 | 15.9714
|  |  | 0.369 | 24.9286 | 15.9857
0.37 | 25 | 16
0.371 | 25.0833 | 16.0083
0.372 | 25.1667 | 16.0167
0.373 | 25.25 | 16.025
0.374 | 25.3333 | 16.0333
0.375 | 25.4167 | 16.0417
0.376 | 25.5 | 16.05
0.377 | 25.5833 | 16.0583
0.378 | 25.6667 | 16.0667
0.379 | 25.75 | 16.075
0.38 | 25.8333 | 16.0833
0.381 | 25.9167 | 16.0917
0.382 | 26 | 16.1
0.383 | 26.0833 | 16.1083
0.384 | 26.1667 | 16.1167
0.385 | 26.25 | 16.125
0.386 | 26.3333 | 16.1333
0.387 | 26.4167 | 16.1417
0.388 | 26.5 | 16.15
0.389 | 26.5833 | 16.1583
0.39 | 26.6667 | 16.1667
0.391 | 26.75 | 16.175
0.392 | 26.8333 | 16.1833
0.393 | 26.9167 | 16.1917
0.394 | 27 | 16.2
0.395 | 27.0833 | 16.2083
0.396 | 27.1667 | 16.2167
0.397 | 27.25 | 16.225
0.398 | 27.3333 | 16.2333
0.399 | 27.4167 | 16.2417
0.4 | 27.5 | 16.25
0.401 | 27.5833 | 16.2583
0.402 | 27.6667 | 16.2667
0.403 | 27.75 | 16.275
0.404 | 27.8333 | 16.2833
0.405 | 27.9167 | 16.2917
0.406 | 28 | 16.3
0.407 | 28.0833 | 16.3083
0.408 | 28.1667 | 16.3167
0.409 | 28.25 | 16.325
0.41 | 28.3333 | 16.3333
0.411 | 28.4167 | 16.3417
0.412 | 28.5 | 16.35
0.413 | 28.5833 | 16.3583
0.414 | 28.6667 | 16.3667
0.415 | 28.75 | 16.375
0.416 | 28.8333 | 16.3833
0.417 | 28.9167 | 16.3917
0.418 | 29 | 16.4
0.419 | 29.0833 | 16.4083
0.42 | 29.1667 | 16.4167
0.421 | 29.25 | 16.425
0.422 | 29.3333 | 16.4333
0.423 | 29.4167 | 16.4417
0.424 | 29.5 | 16.45
0.425 | 29.5833 | 16.4583
0.426 | 29.6667 | 16.4667
0.427 | 29.75 | 16.475
0.428 | 29.8333 | 16.4833
0.429 | 29.9167 | 16.4917
0.43 | 30 | 16.5
0.431 | 30.0833 | 16.505
0.432 | 30.1667 | 16.51
0.433 | 30.25 | 16.515
0.434 | 30.3333 | 16.52
0.435 | 30.4167 | 16.525
0.436 | 30.5 | 16.53
0.437 | 30.5833 | 16.535
0.438 | 30.6667 | 16.54
0.439 | 30.75 | 16.545
0.44 | 30.8333 | 16.55
0.441 | 30.9167 | 16.555
0.442 | 31 | 16.56
0.443 | 31.0833 | 16.565
0.444 | 31.1667 | 16.57
0.445 | 31.25 | 16.575
0.446 | 31.3333 | 16.58
0.447 | 31.4167 | 16.585
0.448 | 31.5 | 16.59
0.449 | 31.5833 | 16.595
0.45 | 31.6667 | 16.6
0.451 | 31.75 | 16.605
0.452 | 31.8333 | 16.61
0.453 | 31.9167 | 16.615
0.454 | 32 | 16.62
0.455 | 32.0833 | 16.625
0.456 | 32.1667 | 16.63
0.457 | 32.25 | 16.635
0.458 | 32.3333 | 16.64
0.459 | 32.4167 | 16.645
0.46 | 32.5 | 16.65
0.461 | 32.5833 | 16.655
0.462 | 32.6667 | 16.66
0.463 | 32.75 | 16.665
0.464 | 32.8333 | 16.67
0.465 | 32.9167 | 16.675
0.466 | 33 | 16.68
0.467 | 33.0833 | 16.685
0.468 | 33.1667 | 16.69
0.469 | 33.25 | 16.695
0.47 | 33.3333 | 16.7
0.471 | 33.4167 | 16.705
0.472 | 33.5 | 16.71
0.473 | 33.5833 | 16.715
0.474 | 33.6667 | 16.72
0.475 | 33.75 | 16.725
0.476 | 33.8333 | 16.73
0.477 | 33.9167 | 16.735
0.478 | 34 | 16.74
0.479 | 34.0833 | 16.745
0.48 | 34.1667 | 16.75
0.481 | 34.25 | 16.755
0.482 | 34.3333 | 16.76
0.483 | 34.4167 | 16.765
0.484 | 34.5 | 16.77
0.485 | 34.5833 | 16.775
0.486 | 34.6667 | 16.78
0.487 | 34.75 | 16.785
0.488 | 34.8333 | 16.79
0.489 | 34.9167 | 16.795
0.49 | 35 | 16.8
0.491 | 35.0833 | 16.8033
0.492 | 35.1667 | 16.8067
0.493 | 35.25 | 16.81
0.494 | 35.3333 | 16.8133
0.495 | 35.4167 | 16.8167
0.496 | 35.5 | 16.82
0.497 | 35.5833 | 16.8233
0.498 | 35.6667 | 16.8267
0.499 | 35.75 | 16.83
0.5 | 35.8333 | 16.8333
0.501 | 35.9167 | 16.8367
0.502 | 36 | 16.84
0.503 | 36.0833 | 16.8433
0.504 | 36.1667 | 16.8467
0.505 | 36.25 | 16.85
0.506 | 36.3333 | 16.8533
0.507 | 36.4167 | 16.8567
0.508 | 36.5 | 16.86
0.509 | 36.5833 | 16.8633
0.51 | 36.6667 | 16.8667
0.511 | 36.75 | 16.87
0.512 | 36.8333 | 16.8733
0.513 | 36.9167 | 16.8767
0.514 | 37 | 16.88
0.515 | 37.0833 | 16.8833
0.516 | 37.1667 | 16.8867
0.517 | 37.25 | 16.89
0.518 | 37.3333 | 16.8933
0.519 | 37.4167 | 16.8967
0.52 | 37.5 | 16.9
0.521 | 37.5833 | 16.9033
0.522 | 37.6667 | 16.9067
0.523 | 37.75 | 16.91
0.524 | 37.8333 | 16.9133
0.525 | 37.9167 | 16.9167
0.526 | 38 | 16.92
0.527 | 38.0833 | 16.9233
0.528 | 38.1667 | 16.9267
0.529 | 38.25 | 16.93
0.53 | 38.3333 | 16.9333
0.531 | 38.4167 | 16.9367
0.532 | 38.5 | 16.94
0.533 | 38.5833 | 16.9433
0.534 | 38.6667 | 16.9467
0.535 | 38.75 | 16.95
0.536 | 38.8333 | 16.9533
0.537 | 38.9167 | 16.9567
0.538 | 39 | 16.96
0.539 | 39.0833 | 16.9633
0.54 | 39.1667 | 16.9667
0.541 | 39.25 | 16.97
0.542 | 39.3333 | 16.9733
0.543 | 39.4167 | 16.9767
0.544 | 39.5 | 16.98
0.545 | 39.5833 | 16.9833
0.546 | 39.6667 | 16.9867
0.547 | 39.75 | 16.99
0.548 | 39.8333 | 16.9933
0.549 | 39.9167 | 16.9967
0.55 | 40 | 17
0.551 | 40.0833 | 17.005
0.552 | 40.1667 | 17.01
0.553 | 40.25 | 17.015
0.554 | 40.3333 | 17.02
0.555 | 40.4167 | 17.025
0.556 | 40.5 | 17.03
0.557 | 40.5833 | 17.035
0.558 | 40.6667 | 17.04
0.559 | 40.75 | 17.045
0.56 | 40.8333 | 17.05
0.561 | 40.9167 | 17.055
0.562 | 41 | 17.06
0.563 | 41.0833 | 17.065
0.564 | 41.1667 | 17.07
0.565 | 41.25 | 17.075
0.566 | 41.3333 | 17.08
0.567 | 41.4167 | 17.085
0.568 | 41.5 | 17.09
0.569 | 41.5833 | 17.095
0.57 | 41.6667 | 17.1
0.571 | 41.75 | 17.105
0.572 | 41.8333 | 17.11
0.573 | 41.9167 | 17.115
0.574 | 42 | 17.12
0.575 | 42.0833 | 17.125
0.576 | 42.1667 | 17.13
0.577 | 42.25 | 17.135
0.578 | 42.3333 | 17.14
0.579 | 42.4167 | 17.145
0.58 | 42.5 | 17.15
0.581 | 42.5833 | 17.155
0.582 | 42.6667 | 17.16
0.583 | 42.75 | 17.165
0.584 | 42.8333 | 17.17
0.585 | 42.9167 | 17.175
0.586 | 43 | 17.18
0.587 | 43.0833 | 17.185
0.588 | 43.1667 | 17.19
0.589 | 43.25 | 17.195
0.59 | 43.3333 | 17.2
0.591 | 43.4167 | 17.205
0.592 | 43.5 | 17.21
0.593 | 43.5833 | 17.215
0.594 | 43.6667 | 17.22
0.595 | 43.75 | 17.225
0.596 | 43.8333 | 17.23
0.597 | 43.9167 | 17.235
0.598 | 44 | 17.24
0.599 | 44.0833 | 17.245
0.6 | 44.1667 | 17.25
0.601 | 44.25 | 17.255
0.602 | 44.3333 | 17.26
0.603 | 44.4167 | 17.265
0.604 | 44.5 | 17.27
0.605 | 44.5833 | 17.275
0.606 | 44.6667 | 17.28
0.607 | 44.75 | 17.285
0.608 | 44.8333 | 17.29
0.609 | 44.9167 | 17.295
0.61 | 45 | 17.3
0.611 | 45.0833 | 17.3117
0.612 | 45.1667 | 17.3233
0.613 | 45.25 | 17.335
0.614 | 45.3333 | 17.3467
0.615 | 45.4167 | 17.3583
0.616 | 45.5 | 17.37
0.617 | 45.5833 | 17.3817
0.618 | 45.6667 | 17.3933
0.619 | 45.75 | 17.405
0.62 | 45.8333 | 17.4167
0.621 | 45.9167 | 17.4283
0.622 | 46 | 17.44
0.623 | 46.0833 | 17.4517
0.624 | 46.1667 | 17.4633
0.625 | 46.25 | 17.475
0.626 | 46.3333 | 17.4867
0.627 | 46.4167 | 17.4983
0.628 | 46.5 | 17.51
0.629 | 46.5833 | 17.5217
0.63 | 46.6667 | 17.5333
0.631 | 46.75 | 17.545
0.632 | 46.8333 | 17.5567
0.633 | 46.9167 | 17.5683
0.634 | 47 | 17.58
0.635 | 47.0833 | 17.5917
0.636 | 47.1667 | 17.6033
0.637 | 47.25 | 17.615
0.638 | 47.3333 | 17.6267
0.639 | 47.4167 | 17.6383
0.64 | 47.5 | 17.65
0.641 | 47.5833 | 17.6617
0.642 | 47.6667 | 17.6733
0.643 | 47.75 | 17.685
0.644 | 47.8333 | 17.6967
0.645 | 47.9167 | 17.7083
0.646 | 48 | 17.72
0.647 | 48.0833 | 17.7317
0.648 | 48.1667 | 17.7433
0.649 | 48.25 | 17.755
0.65 | 48.3333 | 17.7667
0.651 | 48.4167 | 17.7783
0.652 | 48.5 | 17.79
0.653 | 48.5833 | 17.8017
0.654 | 48.6667 | 17.8133
0.655 | 48.75 | 17.825
0.656 | 48.8333 | 17.8367
0.657 | 48.9167 | 17.8483
0.658 | 49 | 17.86
0.659 | 49.0833 | 17.8717
0.66 | 49.1667 | 17.8833
0.661 | 49.25 | 17.895
0.662 | 49.3333 | 17.9067
0.663 | 49.4167 | 17.9183
0.664 | 49.5 | 17.93
0.665 | 49.5833 | 17.9417
0.666 | 49.6667 | 17.9533
0.667 | 49.75 | 17.965
0.668 | 49.8333 | 17.9767
0.669 | 49.9167 | 17.9883
0.67 | 50 | 18
0.671 | 50.0833 | 18.0167
0.672 | 50.1667 | 18.0333
0.673 | 50.25 | 18.05
0.674 | 50.3333 | 18.0667
0.675 | 50.4167 | 18.0833
0.676 | 50.5 | 18.1
0.677 | 50.5833 | 18.1167
0.678 | 50.6667 | 18.1333
0.679 | 50.75 | 18.15
0.68 | 50.8333 | 18.1667
0.681 | 50.9167 | 18.1833
0.682 | 51 | 18.2
0.683 | 51.0833 | 18.2167
0.684 | 51.1667 | 18.2333
0.685 | 51.25 | 18.25
0.686 | 51.3333 | 18.2667
0.687 | 51.4167 | 18.2833
0.688 | 51.5 | 18.3
0.689 | 51.5833 | 18.3167
0.69 | 51.6667 | 18.3333
0.691 | 51.75 | 18.35
0.692 | 51.8333 | 18.3667
0.693 | 51.9167 | 18.3833
0.694 | 52 | 18.4
0.695 | 52.0833 | 18.4167
0.696 | 52.1667 | 18.4333
0.697 | 52.25 | 18.45
0.698 | 52.3333 | 18.4667
0.699 | 52.4167 | 18.4833
0.7 | 52.5 | 18.5
0.701 | 52.5833 | 18.5167
0.702 | 52.6667 | 18.5333
0.703 | 52.75 | 18.55
0.704 | 52.8333 | 18.5667
0.705 | 52.9167 | 18.5833
0.706 | 53 | 18.6
0.707 | 53.0833 | 18.6167
0.708 | 53.1667 | 18.6333
0.709 | 53.25 | 18.65
0.71 | 53.3333 | 18.6667
0.711 | 53.4167 | 18.6833
0.712 | 53.5 | 18.7
0.713 | 53.5833 | 18.7167
0.714 | 53.6667 | 18.7333
0.715 | 53.75 | 18.75
0.716 | 53.8333 | 18.7667
0.717 | 53.9167 | 18.7833
0.718 | 54 | 18.8
0.719 | 54.0833 | 18.8167
0.72 | 54.1667 | 18.8333
0.721 | 54.25 | 18.85
0.722 | 54.3333 | 18.8667
0.723 | 54.4167 | 18.8833
0.724 | 54.5 | 18.9
0.725 | 54.5833 | 18.9167
0.726 | 54.6667 | 18.9333
0.727 | 54.75 | 18.95
0.728 | 54.8333 | 18.9667
0.729 | 54.9167 | 18.9833
0.73 | 55 | 19
0.731 | 55.0833 | 19.0167
0.732 | 55.1667 | 19.0333
0.733 | 55.25 | 19.05
0.734 | 55.3333 | 19.0667
0.735 | 55.4167 | 19.0833
0.736 | 55.5 | 19.1
0.737 | 55.5833 | 19.1167
0.738 | 55.6667 | 19.1333
0.739 | 55.75 | 19.15
0.74 | 55.8333 | 19.1667
0.741 | 55.9167 | 19.1833
0.742 | 56 | 19.2
0.743 | 56.0833 | 19.2167
0.744 | 56.1667 | 19.2333
0.745 | 56.25 | 19.25
0.746 | 56.3333 | 19.2667
0.747 | 56.4167 | 19.2833
0.748 | 56.5 | 19.3
0.749 | 56.5833 | 19.3167
0.75 | 56.6667 | 19.3333
0.751 | 56.75 | 19.35
0.752 | 56.8333 | 19.3667
0.753 | 56.9167 | 19.3833
0.754 | 57 | 19.4
0.755 | 57.0833 | 19.4167
0.756 | 57.1667 | 19.4333
0.757 | 57.25 | 19.45
0.758 | 57.3333 | 19.4667
0.759 | 57.4167 | 19.4833
0.76 | 57.5 | 19.5
0.761 | 57.5833 | 19.5167
0.762 | 57.6667 | 19.5333
0.763 | 57.75 | 19.55
0.764 | 57.8333 | 19.5667
0.765 | 57.9167 | 19.5833
0.766 | 58 | 19.6
0.767 | 58.0833 | 19.6167
0.768 | 58.1667 | 19.6333
0.769 | 58.25 | 19.65
0.77 | 58.3333 | 19.6667
0.771 | 58.4167 | 19.6833
0.772 | 58.5 | 19.7
0.773 | 58.5833 | 19.7167
0.774 | 58.6667 | 19.7333
0.775 | 58.75 | 19.75
0.776 | 58.8333 | 19.7667
0.777 | 58.9167 | 19.7833
0.778 | 59 | 19.8
0.779 | 59.0833 | 19.8167
0.78 | 59.1667 | 19.8333
0.781 | 59.25 | 19.85
0.782 | 59.3333 | 19.8667
0.783 | 59.4167 | 19.8833
0.784 | 59.5 | 19.9
0.785 | 59.5833 | 19.9167
0.786 | 59.6667 | 19.9333
0.787 | 59.75 | 19.95
0.788 | 59.8333 | 19.9667
0.789 | 59.9167 | 19.9833
0.79 | 60 | 20
0.791 | 60.0833 | 20.025
0.792 | 60.1667 | 20.05
0.793 | 60.25 | 20.075
0.794 | 60.3333 | 20.1
0.795 | 60.4167 | 20.125
0.796 | 60.5 | 20.15
0.797 | 60.5833 | 20.175
0.798 | 60.6667 | 20.2
0.799 | 60.75 | 20.225
0.8 | 60.8333 | 20.25
0.801 | 60.9167 | 20.275
0.802 | 61 | 20.3
0.803 | 61.0833 | 20.325
0.804 | 61.1667 | 20.35
0.805 | 61.25 | 20.375
0.806 | 61.3333 | 20.4
0.807 | 61.4167 | 20.425
0.808 | 61.5 | 20.45
0.809 | 61.5833 | 20.475
0.81 | 61.6667 | 20.5
0.811 | 61.75 | 20.525
0.812 | 61.8333 | 20.55
0.813 | 61.9167 | 20.575
0.814 | 62 | 20.6
0.815 | 62.0833 | 20.625
0.816 | 62.1667 | 20.65
0.817 | 62.25 | 20.675
0.818 | 62.3333 | 20.7
0.819 | 62.4167 | 20.725
0.82 | 62.5 | 20.75
0.821 | 62.5833 | 20.775
0.822 | 62.6667 | 20.8
0.823 | 62.75 | 20.825
0.824 | 62.8333 | 20.85
0.825 | 62.9167 | 20.875
0.826 | 63 | 20.9
0.827 | 63.0833 | 20.925
0.828 | 63.1667 | 20.95
0.829 | 63.25 | 20.975
0.83 | 63.3333 | 21
0.831 | 63.4167 | 21.025
0.832 | 63.5 | 21.05
0.833 | 63.5833 | 21.075
0.834 | 63.6667 | 21.1
0.835 | 63.75 | 21.125
0.836 | 63.8333 | 21.15
0.837 | 63.9167 | 21.175
0.838 | 64 | 21.2
0.839 | 64.0833 | 21.225
0.84 | 64.1667 | 21.25
0.841 | 64.25 | 21.275
0.842 | 64.3333 | 21.3
0.843 | 64.4167 | 21.325
0.844 | 64.5 | 21.35
0.845 | 64.5833 | 21.375
0.846 | 64.6667 | 21.4
0.847 | 64.75 | 21.425
0.848 | 64.8333 | 21.45
0.849 | 64.9167 | 21.475
0.85 | 65 | 21.5
0.851 | 65.0714 | 21.5214
0.852 | 65.1429 | 21.5429
0.853 | 65.2143 | 21.5643
0.854 | 65.2857 | 21.5857
0.855 | 65.3571 | 21.6071
0.856 | 65.4286 | 21.6286
0.857 | 65.5 | 21.65
0.858 | 65.5714 | 21.6714
0.859 | 65.6429 | 21.6929
0.86 | 65.7143 | 21.7143
0.861 | 65.7857 | 21.7357
0.862 | 65.8571 | 21.7571
0.863 | 65.9286 | 21.7786
0.864 | 66 | 21.8
0.865 | 66.0714 | 21.8214
0.866 | 66.1429 | 21.8429
0.867 | 66.2143 | 21.8643
0.868 | 66.2857 | 21.8857
0.869 | 66.3571 | 21.9071
0.87 | 66.4286 | 21.9286
0.871 | 66.5 | 21.95
0.872 | 66.5714 | 21.9714
0.873 | 66.6429 | 21.9929
0.874 | 66.7143 | 22.0143
0.875 | 66.7857 | 22.0357
0.876 | 66.8571 | 22.0571
0.877 | 66.9286 | 22.0786
0.878 | 67 | 22.1
0.879 | 67.0714 | 22.1214
0.88 | 67.1429 | 22.1429
0.881 | 67.2143 | 22.1643
0.882 | 67.2857 | 22.1857
0.883 | 67.3571 | 22.2071
0.884 | 67.4286 | 22.2286
0.885 | 67.5 | 22.25
0.886 | 67.5714 | 22.2714
0.887 | 67.6429 | 22.2929
0.888 | 67.7143 | 22.3143
0.889 | 67.7857 | 22.3357
0.89 | 67.8571 | 22.3571
0.891 | 67.9286 | 22.3786
0.892 | 68 | 22.4
0.893 | 68.0714 | 22.4214
0.894 | 68.1429 | 22.4429
0.895 | 68.2143 | 22.4643
0.896 | 68.2857 | 22.4857
0.897 | 68.3571 | 22.5071
0.898 | 68.4286 | 22.5286
0.899 | 68.5 | 22.55
0.9 | 68.5714 | 22.5714
0.901 | 68.6429 | 22.5929
0.902 | 68.7143 | 22.6143
0.903 | 68.7857 | 22.6357
0.904 | 68.8571 | 22.6571
0.905 | 68.9286 | 22.6786
0.906 | 69 | 22.7
0.907 | 69.0714 | 22.7214
0.908 | 69.1429 | 22.7429
0.909 | 69.2143 | 22.7643
0.91 | 69.2857 | 22.7857
0.911 | 69.3571 | 22.8071
0.912 | 69.4286 | 22.8286
0.913 | 69.5 | 22.85
0.914 | 69.5714 | 22.8714
0.915 | 69.6429 | 22.8929
0.916 | 69.7143 | 22.9143
0.917 | 69.7857 | 22.9357
0.918 | 69.8571 | 22.9571
0.919 | 69.9286 | 22.9786
0.92 | 70 | 23
0.921 | 70.0769 | 23.0154
0.922 | 70.1538 | 23.0308
0.923 | 70.2308 | 23.0462
0.924 | 70.3077 | 23.0615
0.925 | 70.3846 | 23.0769
0.926 | 70.4615 | 23.0923
0.927 | 70.5385 | 23.1077
0.928 | 70.6154 | 23.1231
0.929 | 70.6923 | 23.1385
0.93 | 70.7692 | 23.1538
0.931 | 70.8462 | 23.1692
0.932 | 70.9231 | 23.1846
0.933 | 71 | 23.2
0.934 | 71.0769 | 23.2154
0.935 | 71.1538 | 23.2308
0.936 | 71.2308 | 23.2462
0.937 | 71.3077 | 23.2615
0.938 | 71.3846 | 23.2769
0.939 | 71.4615 | 23.2923
0.94 | 71.5385 | 23.3077
0.941 | 71.6154 | 23.3231
0.942 | 71.6923 | 23.3385
0.943 | 71.7692 | 23.3538
0.944 | 71.8462 | 23.3692
0.945 | 71.9231 | 23.3846
0.946 | 72 | 23.4
0.947 | 72.0769 | 23.4154
0.948 | 72.1538 | 23.4308
0.949 | 72.2308 | 23.4462
0.95 | 72.3077 | 23.4615
0.951 | 72.3846 | 23.4769
0.952 | 72.4615 | 23.4923
0.953 | 72.5385 | 23.5077
0.954 | 72.6154 | 23.5231
0.955 | 72.6923 | 23.5385
0.956 | 72.7692 | 23.5538
0.957 | 72.8462 | 23.5692
0.958 | 72.9231 | 23.5846
0.959 | 73 | 23.6
0.96 | 73.0769 | 23.6154
0.961 | 73.1538 | 23.6308
0.962 | 73.2308 | 23.6462
0.963 | 73.3077 | 23.6615
0.964 | 73.3846 | 23.6769
0.965 | 73.4615 | 23.6923
0.966 | 73.5385 | 23.7077
0.967 | 73.6154 | 23.7231
0.968 | 73.6923 | 23.7385
0.969 | 73.7692 | 23.7538
0.97 | 73.8462 | 23.7692
0.971 | 73.9231 | 23.7846
0.972 | 74 | 23.8
0.973 | 74.0769 | 23.8154
0.974 | 74.1538 | 23.8308
0.975 | 74.2308 | 23.8462
0.976 | 74.3077 | 23.8615
0.977 | 74.3846 | 23.8769
0.978 | 74.4615 | 23.8923
0.979 | 74.5385 | 23.9077
0.98 | 74.6154 | 23.9231
0.981 | 74.6923 | 23.9385
0.982 | 74.7692 | 23.9538
0.983 | 74.8462 | 23.9692
0.984 | 74.9231 | 23.9846
0.985 | 75 | 24
0.986 | 75.0769 | 24.0154
0.987 | 75.1538 | 24.0308
0.988 | 75.2308 | 24.0462
0.989 | 75.3077 | 24.0615
0.99 | 75.3846 | 24.0769
0.991 | 75.4615 | 24.0923
0.992 | 75.5385 | 24.1077
0.993 | 75.6154 | 24.1231
0.994 | 75.6923 | 24.1385
0.995 | 75.7692 | 24.1538
0.996 | 75.8462 | 24.1692
0.997 | 75.9231 | 24.1846
0.998 | 76 | 24.2
0.999 | 76.0769 | 24.2154
1 | 76.1538 | 24.2308
1.001 | 76.2308 | 24.2462
1.002 | 76.3077 | 24.2615
1.003 | 76.3846 | 24.2769
1.004 | 76.4615 | 24.2923
1.005 | 76.5385 | 24.3077
1.006 | 76.6154 | 24.3231
1.007 | 76.6923 | 24.3385
1.008 | 76.7692 | 24.3538
1.009 | 76.8462 | 24.3692
1.01 | 76.9231 | 24.3846
1.011 | 77 | 24.4
1.012 | 77.0769 | 24.4154
1.013 | 77.1538 | 24.4308
1.014 | 77.2308 | 24.4462
1.015 | 77.3077 | 24.4615
1.016 | 77.3846 | 24.4769
1.017 | 77.4615 | 24.4923
1.018 | 77.5385 | 24.5077
1.019 | 77.6154 | 24.5231
1.02 | 77.6923 | 24.5385
1.021 | 77.7692 | 24.5538
1.022 | 77.8462 | 24.5692
1.023 | 77.9231 | 24.5846
1.024 | 78 | 24.6
1.025 | 78.0769 | 24.6154
1.026 | 78.1538 | 24.6308
1.027 | 78.2308 | 24.6462
1.028 | 78.3077 | 24.6615
1.029 | 78.3846 | 24.6769
1.03 | 78.4615 | 24.6923
1.031 | 78.5385 | 24.7077
1.032 | 78.6154 | 24.7231
1.033 | 78.6923 | 24.7385
1.034 | 78.7692 | 24.7538
1.035 | 78.8462 | 24.7692
1.036 | 78.9231 | 24.7846
1.037 | 79 | 24.8
1.038 | 79.0769 | 24.8154
1.039 | 79.1538 | 24.8308
1.04 | 79.2308 | 24.8462
1.041 | 79.3077 | 24.8615
1.042 | 79.3846 | 24.8769
1.043 | 79.4615 | 24.8923
1.044 | 79.5385 | 24.9077
1.045 | 79.6154 | 24.9231
1.046 | 79.6923 | 24.9385
1.047 | 79.7692 | 24.9538
1.048 | 79.8462 | 24.9692
1.049 | 79.9231 | 24.9846
1.05 | 80 | 25
1.051 | 80.0667 | 25.0107
1.052 | 80.1333 | 25.0213
1.053 | 80.2 | 25.032
1.054 | 80.2667 | 25.0427
1.055 | 80.3333 | 25.0533
1.056 | 80.4 | 25.064
1.057 | 80.4667 | 25.0747
1.058 | 80.5333 | 25.0853
1.059 | 80.6 | 25.096
1.06 | 80.6667 | 25.1067
1.061 | 80.7333 | 25.1173
1.062 | 80.8 | 25.128
1.063 | 80.8667 | 25.1387
1.064 | 80.9333 | 25.1493
1.065 | 81 | 25.16
1.066 | 81.0667 | 25.1707
1.067 | 81.1333 | 25.1813
1.068 | 81.2 | 25.192
1.069 | 81.2667 | 25.2027
1.07 | 81.3333 | 25.2133
1.071 | 81.4 | 25.224
1.072 | 81.4667 | 25.2347
1.073 | 81.5333 | 25.2453
1.074 | 81.6 | 25.256
1.075 | 81.6667 | 25.2667
1.076 | 81.7333 | 25.2773
1.077 | 81.8 | 25.288
1.078 | 81.8667 | 25.2987
1.079 | 81.9333 | 25.3093
1.08 | 82 | 25.32
1.081 | 82.0667 | 25.3307
1.082 | 82.1333 | 25.3413
1.083 | 82.2 | 25.352
1.084 | 82.2667 | 25.3627
1.085 | 82.3333 | 25.3733
1.086 | 82.4 | 25.384
1.087 | 82.4667 | 25.3947
1.088 | 82.5333 | 25.4053
1.089 | 82.6 | 25.416
1.09 | 82.6667 | 25.4267
1.091 | 82.7333 | 25.4373
1.092 | 82.8 | 25.448
1.093 | 82.8667 | 25.4587
1.094 | 82.9333 | 25.4693
1.095 | 83 | 25.48
1.096 | 83.0667 | 25.4907
1.097 | 83.1333 | 25.5013
1.098 | 83.2 | 25.512
1.099 | 83.2667 | 25.5227
1.1 | 83.3333 | 25.5333
1.101 | 83.4 | 25.544
1.102 | 83.4667 | 25.5547
1.103 | 83.5333 | 25.5653
1.104 | 83.6 | 25.576
1.105 | 83.6667 | 25.5867
1.106 | 83.7333 | 25.5973
1.107 | 83.8 | 25.608
1.108 | 83.8667 | 25.6187
1.109 | 83.9333 | 25.6293
1.11 | 84 | 25.64
1.111 | 84.0667 | 25.6507
1.112 | 84.1333 | 25.6613
1.113 | 84.2 | 25.672
1.114 | 84.2667 | 25.6827
1.115 | 84.3333 | 25.6933
1.116 | 84.4 | 25.704
1.117 | 84.4667 | 25.7147
1.118 | 84.5333 | 25.7253
1.119 | 84.6 | 25.736
1.12 | 84.6667 | 25.7467
1.121 | 84.7333 | 25.7573
1.122 | 84.8 | 25.768
1.123 | 84.8667 | 25.7787
1.124 | 84.9333 | 25.7893
1.125 | 85 | 25.8
1.126 | 85.0667 | 25.8093
1.127 | 85.1333 | 25.8187
1.128 | 85.2 | 25.828
1.129 | 85.2667 | 25.8373
1.13 | 85.3333 | 25.8467
1.131 | 85.4 | 25.856
1.132 | 85.4667 | 25.8653
1.133 | 85.5333 | 25.8747
1.134 | 85.6 | 25.884
1.135 | 85.6667 | 25.8933
1.136 | 85.7333 | 25.9027
1.137 | 85.8 | 25.912
1.138 | 85.8667 | 25.9213
1.139 | 85.9333 | 25.9307
1.14 | 86 | 25.94
1.141 | 86.0667 | 25.9493
1.142 | 86.1333 | 25.9587
1.143 | 86.2 | 25.968
1.144 | 86.2667 | 25.9773
1.145 | 86.3333 | 25.9867
1.146 | 86.4 | 25.996
1.147 | 86.4667 | 26.0053
1.148 | 86.5333 | 26.0147
1.149 | 86.6 | 26.024
1.15 | 86.6667 | 26.0333
1.151 | 86.7333 | 26.0427
1.152 | 86.8 | 26.052
1.153 | 86.8667 | 26.0613
1.154 | 86.9333 | 26.0707
1.155 | 87 | 26.08
1.156 | 87.0667 | 26.0893
1.157 | 87.1333 | 26.0987
1.158 | 87.2 | 26.108
1.159 | 87.2667 | 26.1173
1.16 | 87.3333 | 26.1267
1.161 | 87.4 | 26.136
1.162 | 87.4667 | 26.1453
1.163 | 87.5333 | 26.1547
1.164 | 87.6 | 26.164
1.165 | 87.6667 | 26.1733
1.166 | 87.7333 | 26.1827
1.167 | 87.8 | 26.192
1.168 | 87.8667 | 26.2013
1.169 | 87.9333 | 26.2107
1.17 | 88 | 26.22
1.171 | 88.0667 | 26.2293
1.172 | 88.1333 | 26.2387
1.173 | 88.2 | 26.248
1.174 | 88.2667 | 26.2573
1.175 | 88.3333 | 26.2667
1.176 | 88.4 | 26.276
1.177 | 88.4667 | 26.2853
1.178 | 88.5333 | 26.2947
1.179 | 88.6 | 26.304
1.18 | 88.6667 | 26.3133
1.181 | 88.7333 | 26.3227
1.182 | 88.8 | 26.332
1.183 | 88.8667 | 26.3413
1.184 | 88.9333 | 26.3507
1.185 | 89 | 26.36
1.186 | 89.0667 | 26.3693
1.187 | 89.1333 | 26.3787
1.188 | 89.2 | 26.388
1.189 | 89.2667 | 26.3973
1.19 | 89.3333 | 26.4067
1.191 | 89.4 | 26.416
1.192 | 89.4667 | 26.4253
1.193 | 89.5333 | 26.4347
1.194 | 89.6 | 26.444
1.195 | 89.6667 | 26.4533
1.196 | 89.7333 | 26.4627
1.197 | 89.8 | 26.472
1.198 | 89.8667 | 26.4813
1.199 | 89.9333 | 26.4907
1.2 | 90 | 26.5
1.201 | 90.0667 | 26.5093
1.202 | 90.1333 | 26.5187
1.203 | 90.2 | 26.528
1.204 | 90.2667 | 26.5373
1.205 | 90.3333 | 26.5467
1.206 | 90.4 | 26.556
1.207 | 90.4667 | 26.5653
1.208 | 90.5333 | 26.5747
1.209 | 90.6 | 26.584
1.21 | 90.6667 | 26.5933
1.211 | 90.7333 | 26.6027
1.212 | 90.8 | 26.612
1.213 | 90.8667 | 26.6213
1.214 | 90.9333 | 26.6307
1.215 | 91 | 26.64
1.216 | 91.0667 | 26.6493
1.217 | 91.1333 | 26.6587
1.218 | 91.2 | 26.668
1.219 | 91.2667 | 26.6773
1.22 | 91.3333 | 26.6867
1.221 | 91.4 | 26.696
1.222 | 91.4667 | 26.7053
1.223 | 91.5333 | 26.7147
1.224 | 91.6 | 26.724
1.225 | 91.6667 | 26.7333
1.226 | 91.7333 | 26.7427
1.227 | 91.8 | 26.752
1.228 | 91.8667 | 26.7613
1.229 | 91.9333 | 26.7707
1.23 | 92 | 26.78
1.231 | 92.0667 | 26.7893
1.232 | 92.1333 | 26.7987
1.233 | 92.2 | 26.808
1.234 | 92.2667 | 26.8173
1.235 | 92.3333 | 26.8267
1.236 | 92.4 | 26.836
1.237 | 92.4667 | 26.8453
1.238 | 92.5333 | 26.8547
1.239 | 92.6 | 26.864
1.24 | 92.6667 | 26.8733
1.241 | 92.7333 | 26.8827
1.242 | 92.8 | 26.892
1.243 | 92.8667 | 26.9013
1.244 | 92.9333 | 26.9107
1.245 | 93 | 26.92
1.246 | 93.0667 | 26.9293
1.247 | 93.1333 | 26.9387
1.248 | 93.2 | 26.948
1.249 | 93.2667 | 26.9573
1.25 | 93.3333 | 26.9667
1.251 | 93.4 | 26.976
1.252 | 93.4667 | 26.9853
1.253 | 93.5333 | 26.9947
1.254 | 93.6 | 27.004
1.255 | 93.6667 | 27.0133
1.256 | 93.7333 | 27.0227
1.257 | 93.8 | 27.032
1.258 | 93.8667 | 27.0413
1.259 | 93.9333 | 27.0507
1.26 | 94 | 27.06
1.261 | 94.0667 | 27.0693
1.262 | 94.1333 | 27.0787
1.263 | 94.2 | 27.088
1.264 | 94.2667 | 27.0973
1.265 | 94.3333 | 27.1067
1.266 | 94.4 | 27.116
1.267 | 94.4667 | 27.1253
1.268 | 94.5333 | 27.1347
1.269 | 94.6 | 27.144
1.27 | 94.6667 | 27.1533
1.271 | 94.7333 | 27.1627
1.272 | 94.8 | 27.172
1.273 | 94.8667 | 27.1813
1.274 | 94.9333 | 27.1907
1.275 | 95 | 27.2
1.276 | 95.0769 | 27.2123
1.277 | 95.1538 | 27.2246
1.278 | 95.2308 | 27.2369
1.279 | 95.3077 | 27.2492
1.28 | 95.3846 | 27.2615
1.281 | 95.4615 | 27.2738
1.282 | 95.5385 | 27.2862
1.283 | 95.6154 | 27.2985
1.284 | 95.6923 | 27.3108
1.285 | 95.7692 | 27.3231
1.286 | 95.8462 | 27.3354
1.287 | 95.9231 | 27.3477
1.288 | 96 | 27.36
1.289 | 96.0769 | 27.3723
1.29 | 96.1538 | 27.3846
1.291 | 96.2308 | 27.3969
1.292 | 96.3077 | 27.4092
1.293 | 96.3846 | 27.4215
1.294 | 96.4615 | 27.4338
1.295 | 96.5385 | 27.4462
1.296 | 96.6154 | 27.4585
1.297 | 96.6923 | 27.4708
1.298 | 96.7692 | 27.4831
1.299 | 96.8462 | 27.4954
1.3 | 96.9231 | 27.5077
1.301 | 97 | 27.52
1.302 | 97.0769 | 27.5323
1.303 | 97.1538 | 27.5446
1.304 | 97.2308 | 27.5569
1.305 | 97.3077 | 27.5692
1.306 | 97.3846 | 27.5815
1.307 | 97.4615 | 27.5938
1.308 | 97.5385 | 27.6062
1.309 | 97.6154 | 27.6185
1.31 | 97.6923 | 27.6308
1.311 | 97.7692 | 27.6431
1.312 | 97.8462 | 27.6554
1.313 | 97.9231 | 27.6677
1.314 | 98 | 27.68
1.315 | 98.0769 | 27.6923
1.316 | 98.1538 | 27.7046
1.317 | 98.2308 | 27.7169
1.318 | 98.3077 | 27.7292
1.319 | 98.3846 | 27.7415
1.32 | 98.4615 | 27.7538
1.321 | 98.5385 | 27.7662
1.322 | 98.6154 | 27.7785
1.323 | 98.6923 | 27.7908
1.324 | 98.7692 | 27.8031
1.325 | 98.8462 | 27.8154
1.326 | 98.9231 | 27.8277
1.327 | 99 | 27.84
1.328 | 99.0769 | 27.8523
1.329 | 99.1538 | 27.8646
1.33 | 99.2308 | 27.8769
1.331 | 99.3077 | 27.8892
1.332 | 99.3846 | 27.9015
1.333 | 99.4615 | 27.9138
1.334 | 99.5385 | 27.9262
1.335 | 99.6154 | 27.9385
1.336 | 99.6923 | 27.9508
1.337 | 99.7692 | 27.9631
1.338 | 99.8462 | 27.9754
1.339 | 99.9231 | 27.9877
1.34 | 100 | 28
1.341 | #NA | #NA